Приложение

к Постановлению администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

от ______________ №______

схема теплоснабжения

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2041 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | 7 |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия | 8 |
| Введение | 8 |
| Общая часть | 11 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Труновского муниципального округа | 13 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 13 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 18 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе | 22 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Труновскому муниципальному округу | 22 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 23 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 23 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 23 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | 23 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Труновского муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Труновского муниципального округа | 29 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 29 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 31 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 31 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 33 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 33 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Труновского муниципального округа | 33 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Труновского муниципального округа | 34 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 34 |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Труновского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Труновского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения | 34 |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 35 |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 35 |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 36 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 36 |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 36 |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 37 |
| 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 37 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 38 |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 39 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 39 |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 39 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Труновского муниципального округа под жилую, комплексную и производственную застройку | 39 |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 40 |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы или ликвидации котельных | 40 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 40 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 41 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 41 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 41 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 41 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 41 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 43 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 43 |
| 8.4. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем Труновском муниципальном округе | 43 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Труновского муниципального округа | 43 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 46 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе | 46 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 48 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе | 50 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе | 50 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 50 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 51 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 53 |
| 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 53 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 54 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 54 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 55 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа | 55 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 55 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 55 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Труновского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Труновского муниципального округа | 56 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 56 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 56 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 56 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 57 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 57 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Труновского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 57 |
| 13.7. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Труновского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 57 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 58 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 61 |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Труновского муниципального округа Ставропольского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» (с изм. от 1.05.2022 г. № 127-ФЗ);

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации» (с изм. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями) (с изм. на 10 .01.2023 г.);

- Приказ Минэнерго России от 5.03.2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изм. на 20.12.2022 г.);

- Генеральный план Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2041 годы, утв. решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 15.02.2022 г. № 9 «Об утверждении генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края» (в редакции решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.12.2022 г. № 139) (в ред. 27.06.2023 г. № 61).

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в  инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Труновского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2023 по 2041 годы.  В проекте выделяются 2 этапа:

Первый этап: 2023-2027 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2028-2041 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть,

принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки - отношение

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Труновский муниципальный округ расположен в северо-западной части Ставропольского края.

Площадь территории – 1686 тыс. км2, численность населения – 32678 человек (на 01.01.2023 г.). Плотность населения 19,38 чел./км2. Административный центр округа – с. Донское располагается в 44 км севернее г. Ставрополя.

Муниципальный округ граничит: на севере с Красногвардейским муниципальным округом и Ипатовским городским округом; на востоке с Петровским городским округом (самый короткий участок внутренней границы) и Грачевским муниципальным округом; на юге со Шпаковским муниципальным округом; на западе с Изобильненским городским округом.

Административный центр – село Донское с числом жителей 14338 чел концентрирует более 50% от общей численности населения округа. Законом Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 14-кз 6 сельских поселений: Безопасненский сельсовет, Донской сельсовет, Кировский сельсовет, село Новая Кугульта, село Подлесное, Труновский сельсовет, входящие в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ были преобразованы в Труновский муниципальный округ Ставропольского края. На территории Труновского МО расположено 15 сельских населенных пунктов.

На территории Труновского муниципального округа расположены 8 источников теплоснабжения:

- Котельная №36-02 "ЦРБ" (с. Труновское, ул. Ленина, 23 а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-03 "СОШ №3" (с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-04   "СОШ №4" (с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-05 "СОШ №5" (с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-06 "Лесная сказка" (с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а), система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-07 "Дюймовочка" (с. Донское, ул. Садовая, 119 а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-08 "СШ№ 2" (с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-09 "СОШ №9" (с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13.330-2020 "Строительная климатология"

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -18 0С |
| 3 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С | 0,5 0С |
| 4 | Продолжительность, сутки, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС | 168 сутки |

РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения Труновского муниципального округа.

Таблица 2

| Наименование потребителей | Этажность | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание новое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 856,7 | 6 682 |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание старое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 364,9 | 3649 |
| - МКОУ СОШ № 2 (интернат) Труновское, Кузнечная, дом 1б | - 1 | - 444,8 | 1468 |
| - МКОУ СОШ № 2 (спортзал) Труновское, Ленина, дом 11 | - 1 | - 307,3 | 1370 |
| - МКДОУ Д/С № 1 "АИСТ" Труновское, Лермонтова, дом 1 | - 2 | - 1308,7 | 10448,4 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК Труновское, Ленина, дом 17 | - 1 | - 262,5 | 1050 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 503,8 | 3325 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 327,6 | 1081 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №3 (гараж) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 1 | - 180,4 | 650 |
| - МКОУ СОШ №3 (здание школы) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 3 | - 5128,3 | 16712 |
| - МКОУ СОШ №3 (начальная школа) Безопасное, Комарова, дом 3а | - 2 | - 1642,5 | 5022,5 |
| - МКДОУ Д/С № 5 "БЕРЁЗКА" с. Безопасное, Красноармейская, дом 132 | - 2 | - 667,5 | 4139 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а |  |  |  |
| - Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №5 ул. Ленина | - 2 | - 849,5 | 5562,6 |
| - МКОУ СОШ №5 (школьные мастерские), ул. Ленина | - 1 | - 71,6 | 215 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА", ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 145,1 | 500,5 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА", ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 526 | 3894,3 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (административное здание) ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 34,26 | 146,9 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (администрация) , ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 127,2 | 398,3 |
| - Остальные потребители |  |  |  |
| - АО "Почта России" (административное здание) , ул. Гагарина, 10 | - 1 | - 34,8 | 113,5 |
| Котельная № 36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №5 (гаражи) ул. Садовая, 18а | - 1 | - 54,6 | 196 |
| - МКОУ СОШ №5 (здание школы) ул. Садовая, 18а | - 2 | - 1395,2 | 11814 |
| Котельная № 36-06 "Лесная сказка" с. Донское ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |
| - Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №6 с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 4213,4 | 16663 |
| - МКОУ ООШ №6 (пристройка) с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 65,8 | 254 |
| - Д/С №30 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" МКДОУ ул. Кооперативная, д. 30 | - 2 | - 1976,8 | 7450 |
| - Остальные потребители: |  |  |  |
| - Ростелеком ПАО (административное здание) ул. Кооперативная, д. 75 | - 3 | - 2570,4 | 8050 |
| - Ростелеком ПАО (гаражи) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 237,5 | 1050 |
| - Ростелеком ПАО (складские здания, энергобазы) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 99,6 | 350 |
| Котельная № 36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119а |  |  |  |
| - Краевой бюджет |  |  |  |
| - МИНИМУЩЕСТВО КРАЯ (нежилые помещения 1-10) с. Донское, Солнечная, дом 11 | - 4 | - 124,7 | 590 |
| - УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС СК (нежилые помещения 3,6,8,20) с. Донское ул. Красное, 32 | - 3 | - 72,7 | 334 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (административные здания) с. Донское, ул. Ленина, 5 | - 3 | - 2775 | 9157,5 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 А | - 1 | - 549,3 | 2225 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж), ул. Ленина, 7А | - 1 | - 23,4 | 80,3 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) ул. Ленина, 7А | - 1 | - 47,6 | 197,2 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (главный корпус) пер. Донской, 38 | - 3 | - 10221,4 | 32680 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (мастерские гаражи) пер. Донской, 38 | - 1 | - 378,1 | 1475 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (теплица (зооуголок) пер. Донской , 38 | - 1 | - 64,2 | 280 |
| - МКДОУ Д/С №21 "ДЮЙМОВОЧКА", ул. Садовая, д. 119 | - 2 | - 1159,3 | 6789 |
| - ДМШ С. ДОНСКОЕ МКУ ДО, ул. Комарова, 2 | - 2 | - 876,9 | 3644 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК, ул. Комарова, 3 | - 2 | - 1800 | 9744,2 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК, ул. Красная, 32 | - 3 | - 369,7 | 1700 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (Основное строение, спортзал А) ул. Комарова, д. 6 а | - 2 | - 1642,3 | 5739 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А1 ) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 1157,2 | 3877 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А2; А4) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 183,2 | 607 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А3) ул. Комарова, 6 а | - 1 | - 347,8 | 1948 |
| Население мкд |  |  |  |
| - Население с. Донское | - 3 | - 1297 |  |
| - Население с. Донское | - 4 | - 1329 |  |
| Остальные потребители |  |  |  |
| - Головко Артем Сергеевич дог 502 (магазин) Солнечная, дом 2-В-5 | - 1 | - 19,6 | 50,2 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (магазин) ул. Кооперативная, дом 22а | - 2 | - 77 | 489 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (пристройка) ул. Кооперативная, дом 22а | - 1 | - 34,3 | 97,76 |
| - Ходосов Василий Алексеевич (магазин) ул. Солнечная, дом 2 п | - 1 | - 58,2 | 221,56 |
| - АО "Россельхозбанк" (административное здание) ул. Ленина, 3 | - 2 | - 192,1 | 741,1 |
| - Плугина Елена Владимировна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/1 | - 1 | - 103,4 | 310 |
| - Книппенберг Елена Николаевна (швейное ателье) ул. Кооперативная, дом 61а | - 1 | - 57,1 | 166 |
| - Трусов Павел Сергеевич (магазин) ул. Красная, дом 31 | - 1 | - 95,8 | 268 |
| - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (административное здание) ул. Солнечная, дом 15 | - 4 | - 257,9 | 1187 |
| - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ ул. Ленина, дом 3 | - 2 | - 76,9 | 269,2 |
| - ЛОМБАРД АЛЕКСАНДРИТ ООО (торговый павильон №9) ул. Солнечная, дом 2-в/9 | - 1 | - 14,8 | 50 |
| - Крашенинникова Л.А. (магазин) ул. Солнечная, дом 2в/6 | - 1 | - 27,8 | 75 |
| - Елисеева Любовь Ивановна (парикмахерская) ул. Солнечная, дом 2В | - 1 | - 15 | 50,1 |
| - Петросян Мила Николаевна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/8 | - 1 | - 15,5 | 50,1 |
| - Малащук Виктор Степанович (магазин) ул. Солнечная, дом 2-В/1 | - 1 | - 15,5 | 50 |
| - Кононенко Светлана Махмутовна (магазин) ул. Кооперативная, дом 22"Б" | - 1 | - 89,2 | 268 |
| - Кушнарева Валентина Викторовна (магазин) ул. Солнечная, дом 2-л | - 1 | - 21,6 | 52 |
| - Петросян Артем Мнацаканович ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 153,3 | 590 |
| - Савостин Николай Николаевич ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 36,8 | 160 |
| - Алдошина Галина Степановна (торговый павильон) ул. Солнечная, дом 2в/10 | - 1 | - 19,6 | 50,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| - ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ул. Ленина, дом 3 | - 2 |  | 1376 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (административное здание) пр.Дзержинского, дом 3 | - 2 | - 490 | 3591 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (гараж) пр. Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 392,4 | 1358 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (Хозяйственно-бытовое помещение) пр. Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 61,1 |  |
| - ЦЗН ТРУНОВСКОГО РАЙОНА ГКУ (гараж) ул. Ленина, дом 7А | - 1 | - 23 | 95 |
| - ЦЗН ТРУНОВСКОГО РАЙОНА ГКУ ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 3 | - 94,2 | 410 |
| - ГУ Ставропольское региональное отделение ФСС РФ (гараж) ул. Ленина, дом 7а | - 1 | - 23,2 | 70,8 |
| - Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Ставрополе (административное здание) ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 1 | - 287,8 | 1061,08 |
| Котельная № 36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137б |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №8 ул. Лермонтова, дом 137 | - 2 | - 1208 | 7981 |
| Котельная № 36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №9 (библиотека) ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 65,7 | 303,5 |
| - МКОУ ООШ №9, ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 1387,7 | 4573 |

На расчетный срок строительство многоквартирного жилищного фонда не планируется. Застройщики   индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения.

В таблице 3 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Таблица 3 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам

| *отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. тыс. м2 | Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год | 2041 год |
| 1. Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,626 | 2,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Общественные и прочие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,60406 | 51,60406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 4 - Расчетная нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост /убыль потребления | Существующее потребление | Прирост/убыль потребления |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 2023 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 | - | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
|  | 2024 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 | - | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
|  | 2025 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 | - | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
|  | 2026 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 | - | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
|  | 2027 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 | - | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
|  | 2028-2041 | 0,5127 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5127 |  | 0,034 | - | - | - | 0,0 | - | 0,034 | - |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 2023 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2024 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2025 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2026 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2027 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2028-2041 | 0,4277 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,4277 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 2023 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
|  | 2024 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
|  | 2025 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
|  | 2026 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
|  | 2027 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
|  | 2028-2041 | 0,1788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1788 | - | 0,05 | - | - | - | 0,0 | - | 0,05 | - |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 2023 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
|  | 2024 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
|  | 2025 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
|  | 2026 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
|  | 2027 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
|  | 2028-2041 | 0,1732 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1732 | - | 0,009 | - | - | - | 0,0 | - | 0,009 | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 2023 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2024 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2025 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2026 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2027 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
|  | 2028-2041 | 0,5772 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,5772 | - | 0,042 | - | - | - | 0,0 | - | 0,042 | - |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2023 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
|  | 2024 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
|  | 2025 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
|  | 2026 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
|  | 2027 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
|  | 2028-2041 | 1,7293 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 1,7293 | - | 0,17 | - | - | - | 0,0 | - | 0,17 | - |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 2023 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2024 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2025 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2026 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2027 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
|  | 2028-2041 | 0,1329 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1329 | - | 0,007 | - | - | - | 0,0 | - | 0,007 | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 2023 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |
|  | 2024 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |
|  | 2025 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |
|  | 2026 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |
|  | 2027 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |
|  | 2028-2041 | 0,0973 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0973 | - | 0,005 | - | - | - | 0,0 | - | 0,005 | - |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:
Qгод от = Zот х Qотр х (( Тв – Тсо)/( Тв – Тн)) х Ро , Гкал/год
где: Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;
Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;
Zот – время работы в сутки, ч;
Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С
Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С

Котельная № 36-02

Qгод от = 24 х 0,5127 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=1004,89  Гкал/год

Котельная № 36-03

Qгод от = 24 х 0,4277 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=838,29  Гкал/год

Котельная № 36-04

Qгод от = 24 х 0,1782 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=349,27  Гкал/год

Котельная № 36-05

Qгод от = 24 х 0,1732 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=339,47 Гкал/год

Котельная № 36-06

Qгод от = 24 х 0,5725 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=1122,1  Гкал/год

Котельная № 36-07

Qгод от = 24 х 1,7427 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=3415,69  Гкал/год

Котельная № 36-08

Qгод от = 24 х 0,1329 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=260,48  Гкал/год

Котельная № 36-09

Qгод от = 24 х 0,0973 ((18 – 0,5))/(18 –(-18)) х 168=190,71  Гкал/год

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах Труновского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Труновскому муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование расчетного элемента территориального деления | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| с. Труновское | Котельная №36-02 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Котельная №36-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №36-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Безопасное | Котельная №36-03 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| с. Н. Кугульта | Котельная №36-04 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| с. Подлесное | Котельная №36-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| с. Донское | Котельная №36-06 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 | 0,889 |
|  | Котельная №36-07 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 0,56 | КСВ-0,56 | 2 | 1,12 | Природный газ |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 0,542 | КВа-0.63 | 2 | 1,084 | Природный газ |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,645 | Универсал-6 | 2 | 1,29 | Природный газ |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,22 | КВа-0,25 | 2 | 0,44 | Природный газ |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 0,542 | КВа-0,63 | 2 | 1,084 | Природный газ |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2,5 | КСВ-2,9 | 3 | 7,5 | Природный газ |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,069 | КВЖ-80ГН | 2 | 0,138 | Природный газ |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,258 | Ква-0,15 | 2 | 0,516 | Природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 774 500 м2. Так как данные об тепловой мощности тепловых агрегатов отсутствуют, не представляется возможности дать оценку резервам этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15,49 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Таблица 7 – Существующие, перспективные балансы тепловой мощности, потребителей

| № п/п | Наимено-вание параметра | Ед. изм. | Этапы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 | 1004,89 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 27,05 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 | 977,84 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 | 838,29 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 | 349,27 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 | 343,59 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 | 340,26 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 | 339,47 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 | 335,16 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 | 1122,1 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 | 1100,54 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 | 739,9 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 360,64 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 | 3415,69 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 | 565,28 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 | 2980,97 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 | 59,98 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 | 2724,99 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 | 256,37 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/год | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 | 190,71 |
| 2 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 3 | Полезный отпуск тепла всего | Гкал/год | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 |
| 3.1 | Население | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | Гкал/год | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 | 183,26 |
| 3.3 | Прочие потребители | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Балансы тепловой мощности приводятся по прошедшему отопительному сезону (2022-2023 гг.). На период 2023-2041 гг. прироста потребления тепловой энергии по всем котельным не планируется.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Труновского муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Труновского муниципального округа

На территории Труновского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений. Зона действия источников тепловой энергии расположена в границах Труновского муниципального округа, и включает в себя выделенные подзоны теплоснабжения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC; ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где R пред – предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Таблица 8 - Показатели радиуса эффективного теплоснабжения котельных

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 89 | 378 | 1,36 | 0,55 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | 108 | 1127 | 0,38 | 0,97 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 1,29 | 57 | 2130 | 0,084 | 2,0 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,44 | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 89 | 644 | 0,889 | 0,44 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 159 | 4464 | 0,39 | 3,76 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,516 | - | 0 | - | - |

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надёжного теплоснабжения с учётом экологических требований. Расширение радиусов действия тепловых сетей по котельным Труновского муниципального округа не планируется.

РАЗДЕЛ 3.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

- Существующая система теплоснабжения Труновского муниципального округа состоит из 8 котельных.

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей:

Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина, qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 9 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 9

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, Vподп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 136,85 | 2,35 | 10,0 | 124,5 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 169,61 | 7,01 | 8,3 | 154,3 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 185,26 | 13,25 | 3,47 | 168,54 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 37,48 | 0 | 3,38 | 34,1 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 167,96 | 4,0 | 11,16 | 152,8 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 684,19 | 27,77 | 33,98 | 622,44 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 28,79 | 0 | 2,59 | 26,2 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 21,1 | 0 | 1,9 | 19,2 |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2020 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 0,25 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции, ГВС для открытых систем теплоснабжения. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по повышению объёмов аварийной подпитки не требуются.

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 0,8 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 3.5 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | - | 0,042 | 0,042 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | - | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 3,5 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3,5 | 0,155 | 0,155 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,8 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,8 | 0,005 | 0,005 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР - ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Труновского муниципального округа

Теплоснабжение жилых территорий Труновского муниципального

округа предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Централизованное обеспечение тепловой энергии жилой, общественной застройки будет осуществляться раздельно, от отдельных точечных источников. Поэтому зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Труновского муниципального округа

Зоны действия существующих котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. В соответствии с генеральным планом Труновского муниципального округа развитие системы теплоснабжения не планируется. Все новое строительство предусмотрено от индивидуальных источников теплоснабжения.

С учётом прогнозируемого дальнейшего ежегодного повышения цен на органическое топливо в пределах 15 %, приоритетным сценарием развития теплоснабжения является сохранение теплоэнергетической отрасли путём технического перевооружения котельных. Важной составляющей выбранного сценария является повышение рентабельности работы теплоснабжающей организации и снижение темпов роста стоимости тепловой энергии ниже величины роста доходов населения. Сценарий развития теплоснабжения направлен на решение основных проблем:

- повышение энергетической эффективности, снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии и снижение затрат на топливо; сокращение удельных расходов воды и электроэнергии.

Обоснованием выбора в пользу вышеуказанного сценария является техническое перевооружение, направленное на проведение мероприятий по снижению себестоимости производства 1 Гкал.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Труновского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Труновского муниципального округа, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

- Учитывая, что Генеральным планом развития Труновского муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников тепла. В связи с этим, новое строительство котельных не планируется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

- Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 11 - Предложения по техническому перевооружению источника тепла

| № | Наименование поселения | Основные мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №36-02 «ЦРБ» с. Труновское ул. Ленина | Замена существующих котлов КСВ-0,56 в количестве 2 шт. на котлы КВа 0,4- 2 шт. | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения. Замена изношенного оборудования, обеспечение снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, а также, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №36-03 «СОШ №3» с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | Замена существующих котлов Факел-1 в количестве 2 шт. на котлы КВа -0.63 - 2 шт. |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №36-04 «СОШ №4» с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | Замена существующих котлов Универсал-6 в количестве 2 шт. на котлы КВа-0,2 - 2 шт. |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №36-06 «Лесная сказка» с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | Замена существующих котлов КВа-0,63 в количестве 2 шт. на котлы КВа-0,63 - 2 шт. |  |
| 5 | Техническое перевооружение котельной №36-07 «Дюймовочка» с. Донское, ул. Садовая, 19 а | Замена существующих котлов КСВ-2,9 в количестве 3 шт. на котлы КВа-2,0 - 2 шт. |  |
| 6 | Техническое перевооружение котельной №36-08 «СШ №2» с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Замена существующих котлов КВЖ-80ГН в количестве 2 шт. на котлы КВа-0,2 - 2 шт. |  |
| 7 | Котельная № 36-02 Установка умягчителя воды ТS91-08М | предотвращения образования отложений накипи на стенках и нагревательных элементах котлов и насосов |  |
| 8 | Котельная № 36-08 Установка умягчителя воды ТS91-08М |  |  |
| 9 | Котельная № 36-09 Установка умягчителя воды ТS91-08М |  |  |
| 10 | Кореляционный течеискатель ЛИДЕР-КТМ-250 | для обнаружения утечек, применяющее компьютерные технологии обработки звука, чтобы точно определить сложные утечки в сетях |  |

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

- В Труновском муниципальном округе источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа, нет.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Труновского муниципального округа в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено. Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

-  решения по строительству   генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17.10.2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (с изм. 30.12.2022 г.);

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

- Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 12 - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-01 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | отсутствует | -18 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 13.

Таблица 13 - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 44,6 | 37,7 | 24 |
| 7 | 46,8 | 39,2 | 27 |
| 6 | 48,9 | 40,6 | 30 |
| 5 | 51,1 | 42,0 | 33 |
| 4 | 53,2 | 43,4 | 36 |
| 3 | 55,2 | 44,8 | 39 |
| 2 | 57,3 | 46,2 | 42 |
| 1 | 59,3 | 47,5 | 45 |
| 0 | 61,3 | 48,8 | 48 |
| -1 | 63,3 | 50,1 | 51 |
| -2 | 65,2 | 51,4 | 54 |
| -3 | 67,2 | 52,6 | 57 |
| -4 | 69,1 | 53,9 | 60 |
| -5 | 71,1 | 55,1 | 63 |
| -6 | 73,0 | 56,3 | 65 |
| -7 | 74,9 | 57,5 | 68 |
| -8 | 76,7 | 58,7 | 70 |
| -9 | 78,6 | 59,9 | 72 |
| -10 | 80,5 | 61,0 | 75 |
| -11 | 82,3 | 62,2 | 78 |
| -12 | 84,2 | 63,3 | 81 |
| -13 | 86,0 | 64,5 | 83 |
| -14 | 87,8 | 65,6 | 86 |
| -15 | 89,6 | 66,7 | 89 |
| -16 | 91,4 | 67,8 | 92 |
| -17 | 93,2 | 68,9 | 95 |
| -18 | 95,0 | 70,0 | 100 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2041 года.

Таблица 14 - Производительность котельных Труновского муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединен-ная нагрузка, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существую-щая | Перспектив-ная |  |  |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 0,8 | 0,5127 | - |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 2,0 | 0,8 | 0,4277 | - |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 1,29 | 0,4 | 0,1788 | - |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,44 | 0,44 | 0,1732 | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 1,084 | 0,5725 | - |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 4,0 | 1,7293 | - |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,4 | 0,1329 | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,516 | 0,516 | 0,0973 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В Труновском муниципальном округе ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Все котельные работают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Труновского муниципального округа в существующих источниках теплоснабжения наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Труновского муниципального округа под жилую, комплексную и производственную застройку

В настоящее время застройщики жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет, так как фактическая мощность котельных используется потребителями в среднем на 75%.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что генеральным планом Труновского муниципального округа не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103б Замена подземной прокладки теплотрассы от ТК3 до ТК4 на бесканальную прокладку в ППУ изоляции Ф89 L=50 м | Для обеспечения заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижения уровня износа объектов, повышения качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 2 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная Замена подземной прокладки теплотрассы от ТК3 до здания ООШ №6 бесканальную прокладку в ППУ изоляции Ф108 L=134 м |  |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Труновского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Труновского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3).

βк.а- кпд котлоагрегата.

Уменьшение расхода газа планируется за счет повышения КПД котлов. Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | КПД основного оборудования сущ. / персп. | Годовая выработка тепла, Гкал/год сущ. /персп. | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход природного газа, тыс. м3, | Расход печного топлива, тн | Расход дизельного топлива, тн | Расход природного газа, тыс. м3 | Расход сжиженного газа, тн | Расход дизельного топлива, тн |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 81,56/92 | 1004,89 | 154,6 | - | - | 137,66 | - | - |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 82,3/92 | 838,29 | 128,97 | - | - | 114,83 | - | - |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 67,45/92 | 349,27 | 64,68 | - | - | 47,85 | - | - |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 89,34 | 339,47 | 47,81 | - | - | 47,81 | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 91,12/92 | 1122,1 | 155,85 | - | - | 153,71 | - | - |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 86,7/92 | 3415,69 | 502,31 | - | - | 467,9 | - | - |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 82/92 | 260,48 | 40,07 | - | - | 35,68 | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 89,26 | 190,71 | 26,86 | - | - | 26,86 | - | - |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |

8.4. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем Труновском муниципальном округе

Преобладающий вид топлива – это природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Труновского муниципального округа

Таблица 19

| Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 | 137,66 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 128, 97 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 | 114,83 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 64,68 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 155, 85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 155,85 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 | 153,71 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 502, 31 | 502,31 | 502,31 | 502,31 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 40,07 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 | 35,68 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ, тыс. м3/год | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 26,86 |

Исходя их структуры топливного баланса Труновского муниципального округа, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 20

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №36-02 | - | - | - | - | 1485,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Техническое перевооружение котельной №36-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Техническое перевооружение котельной №36-04 | - | - | - | - | 1323,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Техническое перевооружение котельной №36-06 | - | - | - | 318,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Техническое перевооружение котельной №36-07 | - | - | 5242,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Техническое перевооружение котельной №36-08 | - | - | - | - | 1458,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 36-02 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 36-08 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная № 36-09 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Кореляционный течеискатель ЛИДЕР-КТМ-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Итого: | 0 | 0 | 5242,65 | 318,9 | 4267,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 21

| Наимено-вание | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная Замена подземной прокладки теплострассы от ТК3 до здания ООШ №6 бесканальную прокладку в ППУ изоляции Ф108 L=134 м | - | - | 1185,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Итого: | - | - | 1185,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Труновского муниципального округа данные мероприятия не предусмотрены.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счёт реконструкции теплоснабжения. Вследствие отсутствия новых котельных, экономический эффект не рассчитывается.

Таблица 22 - Показатели экономического эффекта реализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 (базовый год) 2023 (переходной) год | 2024 год актуализации 2025-2041 гг. |
| Котельная №36-02 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 81,56 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 154,6 | 137,66 |
| Котельная №36-03 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82,3 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 128,97 | 114,83 |
| Котельная №36-04 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 67,45 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 64,68 | 47,85 |
| Котельная №36-06 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 91,12 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 155,85 | 153,71 |
| Котельная №36-07 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 86,7 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 502,31 | 467,9 |
| Котельная №36-08 |  |  |  |
| 1 | КПД источника тепловой энергии | 82 | 92 |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 40,07 | 35,68 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 23 - Выполненные мероприятия в сфере теплоснабжения за базовый период, период актуализации

| № п/п | Наименование мероприятия | Котельная, адрес | Дата начала проведения ремонта | Планируемая дата окончания проведения ремонтных работ | Фактичес- кая дата окончания проведения ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское ул. Ленина 23а | 20.05. 2022 г. | 10.08.2022 г. | 20.07.2022 г. |
|  | Ревизия котлов КСВ-0.56 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов К-45/30 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного - К 8/18 |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Замена задвижек Ду 100-2 шт., Ду 80-2 шт.. |  | 25.09. 2023 г. | 25.09. 2023 г. | 25.09. 2023 г. |
|  | Ремонт задвижек Ду 80-6шт Ду50-10шт, вентиль Ду50-2шт |  | 30.06. 2023 г. | 30.06. 2023 г. | 30.06. 2023 г. |
|  | Ремонт насосов -2 шт. |  |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт | Котельная №36-03"СОШ№3" с. Безопас-ное ул. Красно-армейская 103б | 20.05. 2022 г. | 15.08.2022 г. | 25.07.2022 |
|  | Ревизия котлов Факел-1 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов К-45/30 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного К 8/18 |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт, устройство отмостки |  | 31.03. 2023 г. | 31.03. 2023 г. | 31.03. 2023 г. |
|  | Ввод в эксплуатацию котельной после технического перевооружения |  | 15.10. 2023 г. | 15.10. 2023 г. | 15.10.2023 г. |
| 3. | Текущий ремонт | Котельная №36-04"СОШ№4" с. Н. Кугульта ул. Гагарина 5а | 22.05. 2022г. | 18.08.2022 г. | 25.07.2022 г. |
|  | Ревизия котлов Универсал-6, 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов К-45/30 2шт |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного ВКС 2/26А |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. |
| 4. | Текущий ремонт | Котельная №36-05"СОШ№5" с. Подлесное ул.Садовая18б | 20.05. 2022 г. | 10.08.2022 г. | 22.07.2022 г. |
|  | Ревизия котлов КВА-025 |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов Wilo IL 32/150-22/2 2шт |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного Caipeda MNL 204DN |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли |  | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. |
| 5. | Текущий ремонт | Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское ул. Кооперативная 30а | 22.05. 2022г. | 18.08.2022 г. | 25.07.2022 г. |
|  | Ревизия котлов КВА-063 |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов К-45/30 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного К-20/30 |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
| 6. | Текущий ремонт | Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское ул. Садовая 119 | 21.05. 2022г. | 22.08.2022г. | 23.07.2022г |
|  | Ревизия котлов КСВ-2.9 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов 1Д-315-5 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного К-20/30; К-45/30 |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт: замена Задвижек Ду150-1шт, Ду200-1шт, Ду50-5шт. |  | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. | 29.09. 2023 г. |
|  | Текущий ремонт, ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт | Котельная №36-08"СОШ№2" с. Труновское ул. Лермонтова 137б | 20.05. 2022г. | 15.08.2022г. | 22.07.2022г |
|  | Ревизия котлов КВЖ-80Гн 2шт |  |  |  |  |
|  | Ревизия насосов АДК-301 шт., К-8/18 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Ревизия насоса подпиточного К-8/18 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |  |
|  | Покраска труб и оборудования внутри котельной |  |  |  |  |
| 8. | Техническое перевооружение котельной | Котельная №36-09"СОШ№9" с. Трунов-ское ул. Ленина126/1а | 15.01. 2022г. | 15.10.2022г. | 15.10.2022г |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

Статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью (п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). Поскольку численность населения Труновского муниципального округа не превышает 500,0 тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

На основании изложенного, ЕТО определена:

-  Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Адрес: 356240, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 156. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных №№ 36-02, 36-03, 36-04, 36-05, 36-06, 36-07, 36-08, 36-09, снабжающие тепловой энергией потребителей, входящих в обслуживание Труновского участка.

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

В Труновском муниципальном округе расположена одна теплоснабжающая организация: Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго». В зону действия ЕТО входит Труновский участок (адрес: Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, с. Донское, пер. Степной, 2 А). Перечень потребителей, входящих в зону обслуживания ЕТО, отражены в таблице 2 настоящей Схемы.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения Труновского муниципального округа являются:

- владение котельными и тепловыми сетями на территории Труновского муниципального округа на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о её принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 24 Основания (критерии) ЕТО

Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Право хозяйственного ведения

383 836 тыс. руб.*

239 сотрудников

*по данным бухгалтерского баланса ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на 31.12.2022 г..

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Труновском муниципальном округе подавалась одна заявка (Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа

Таблица 25

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, м | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-01 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 378 | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1,084 | 1127 | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 1,29 | 2130 | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,44 | - | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 644 | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 4464 | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | - | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,516 | - | Труновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Труновского муниципального округа расположены 8 действующих источников теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется, так как на всех источниках наблюдается резерв мощности.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), Администрация Труновского муниципального округа, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязана определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории Труновского муниципального округа не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 6.02.2017 г. N 61-р, с изменениями от 9.12.2020 г. №641-р «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы» решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа не предусматривается.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории Труновского муниципального округа, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Решения о строительстве котельных, об увеличения мощности котельных отсутствуют. В этой связи, предложений по корректировке программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы», нет.

13.4. Описание решений  (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении  и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории Труновского муниципального округа отсутствуют объекты в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Труновского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утверждённой схеме водоснабжения Труновского муниципального округа, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Труновского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях реализации федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. от 13.06.2023 № 240-ФЗ), и по требованиям, утверждённым Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения», необходима её актуализация с учётом изменений от 22.05.2020 года.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 26

| Индикаторы | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ТС | Ед/ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ИТЭ | Ед/ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход УТ на ед. ТЭ, отпускаемой с коллекторов ИТЭ | Т.у.т./Гкал | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| отношение величины ТП ТЭ, ТН к МХ ТС | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| k использования ТМ | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| удельная МХ ТС, приведённая к РТН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля ТЭ, выработанной в комбинированном режиме | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход УТ на отпуск ЭЭ | кВт. ч/ Гкал | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| k использо-вания теплоты топлива* | % | Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля отпуска ТЭ, осуществляемого потребителям по ПУ, в общем объёме отпущенной ТЭ | % | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| средневзвешенный (по МХ) срок эксплуатации ТС | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| отношение МХТС, реконструированных за год, к МХ ТС** | % | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отношение установлен-ной ТМ оборудова-ния ИТЭ, реконструированного за год, к общей установлен-ной ТМ ИТЭ | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения:

ТЭ – тепловая энергия,

ИТЭ – источник тепловой энергии,

МХ – материальная характеристика,

ТС – тепловые сети,

k - коэффициент,

ТМ – тепловая мощность,

ПУ - прибор учёта,

РТН – расчётная тепловая нагрузка,

Т – тепловая нагрузка,

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

** проекты, указанные в Схеме теплоснабжения для системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Таблица 27 – Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Индекс эффективности оперативных расходов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13, 71 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| I. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на приобретение сырья и материалов | Тыс. руб. | 1049,05 | 1091,0 | 1134,65 | 1180,0 | 1227,24 | 1276,33 | 1327,38 | 1380,5 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 | 1435,69 |
| Расходы на ремонт основных средств | Тыс. руб. | 2261,9 | 2352,4 | 2446,5 | 2544,33 | 2646,1 | 2751,9 | 2862,0 | 2976,5 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 | 3095,6 |
| Расходы на оплату труда | Тыс. руб. | 3340,85 | 3473,92 | 3612,44 | 3757,53 | 3907,44 | 4063,5 | 4226,99 | 4395,6 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 | 4571,7 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | Тыс. руб. | 453,2 | 471, 31 | 490, 16 | 509,8 | 530, 16 | 551, 36 | 573, 42 | 596, 35 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620, 21 | 620,21 |
| Расходы на служебные командировки | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обучение персонала | Тыс. руб. | 291,2 | 302, 84 | 314, 96 | 327, 56 | 340, 66 | 354, 29 | 368, 46 | 383,2 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 | 398, 53 |
| Лизинговый платеж | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Арендная плата (непроизводственные объекты) | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие расходы | Тыс. руб. | 1076,35 | 1119,4 | 1164,2 | 1210,75 | 1259,2 | 1309,5 | 1361,9 | 1416,4 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 | 1473,1 |
| Итого операционных расходов | Тыс. руб. | 3853,57 | 4007,91 | 4167,9 | 4334,03 | 4507,8 | 4688,98 | 4875,26 | 5070,55 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 | 5273,85 |
| II. НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Концессионная плата | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей всего в том числе: | Тыс. руб. | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10, 26 |
| -плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | Тыс. руб. | 6,55 | 6,81 | 7,09 | 7,37 | 7,66 | 7,97 | 8,29 | 8,62 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| - расходы на обязательное страхование | Тыс. руб. | 4,12 | 4,28 | 4,45 | 4,63 | 4,82 | 5,0 | 5,21 | 5,42 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| - иные расходы, в т.ч.: | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - налог на имущество | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -транспортный налог | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -налог на землю | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -услуги банка | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -прочие | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления на социальные нужды, в том числе: | Тыс. руб. | 10087,36 | 10490,85 | 10910,5 | 11346,9 | 11800,78 | 12272,8 | 12763,7 | 13274,3 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 |
| -отчисления на социальные нужды ОПП | Тыс. руб. | 10087,36 | 10490,85 | 10910,5 | 11346,9 | 11800,78 | 12272,8 | 12763,7 | 13274,3 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 | 13805,24 |
| - отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - отчисления на социальные нужды общепроизводственного персонала | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - отчисления на социальные нужды АУП | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы по сомнительным долгам | Тыс. руб. | 520,0 | 540,8 | 562,43 | 584,93 | 608,33 | 632,66 | 657,97 | 684,28 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 711,65 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы по выплатам на договора займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концидента | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные экономически обоснованные расходы | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: |  | 10607,36 | 11031,65 | 11472,92 | 11931,83 | 12409,11 | 12905,5 | 13421,72 | 13958,59 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 | 14517,9 |
| Налог на прибыль | Тыс. руб. | 2948,5 | 3066,44 | 3189,1 | 3319,67 | 3449,3 | 3587,31 | 3730,8 | 3880,1 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 | 4035,23 |
| ИТОГО неподконтро-льных расходов: | Тыс. руб. | 13555,86 | 14098,1 | 14662,1 | 15248,5 | 15858,4 | 16492,8 | 17152,5 | 17838,6 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 | 18552,13 |
| III ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный срок прибыли | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Нормативная прибыль всего, в т.ч. | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 5242,65 | 318,9 | 1458,23 | 0,0 | 0,0 | 1323,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - расходы на погашение и обслуживание заемных средств в рамках инвестпрограммы | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -расходы на выплаты, предусмотренные коллективным договором, не учитывается при определении налоговой базы налога на прибыль в соответствии с налоговым кодексом | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предпринимательская прибыль | Тыс. руб. | 1476,8 | 1535,87 | 1597,31 | 1661,2 | 1727,65 | 1796,75 | 1868,62 | 1943,37 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 |
| Выпадающие доходы | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | Тыс. руб. | 5257,01 | 1535,87 | 5377,52 | 1661,2 | 5507,86 | 1796,75 | 1868,62 | 1943,37 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 |
| IV РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на электроэнергию | Тыс. руб. | 1697,12 | 1764,88 | 1835,86 | 1910,07 | 1987,51 | 2064,94 | 2148,83 | 2232,72 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 | 2323,06 |
| тариф | Руб./кВт*ч | 5,26 | 5,47 | 5,69 | 5,92 | 6,16 | 6,4 | 6,66 | 6,92 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| объем | Тыс. кВт*ч | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 | 322,647 |
| Расходы на холодную воду | Тыс. руб. | 78,68 | 81,82 | 85,1 | 88,5 | 92,04 | 95,72 | 99,55 | 103,55 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 | 107,68 |
| цена | Руб/м3 | 54,98 | 57,18 | 59,47 | 61,85 | 64,32 | 66,89 | 69,57 | 72,36 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 75,25 |
| объем | Тыс. м3 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 | 1,431 |
| Расходы на топливо | Тыс. руб. | 7299,12 | 7591,03 | 7894,73 | 7958,3 | 8276,69 | 8607,73 | 8952,04 | 8954,35 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 | 9312,56 |
| цена | Руб/тыс. м3 | 6593,6 | 6857,3 | 7131,64 | 7416,9 | 7713,6 | 8022,12 | 8343,0 | 8676,7 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 | 9023,8 |
| объем | Тыс. м3 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Расходы по созданию запасов топлива | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходов на приобретение ЭР | Тыс. руб. | 9174,6 | 9541,58 | 9923,25 | 10320,02 | 10732,98 | 11162,3 | 11608,79 | 12073,15 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 | 12556,07 |
| ИТОГО НВВ: | Тыс. руб. | 18725,92 | 19572,3 | 20355,19 | 21169,4 | 22016,2 | 22896,82 | 23812,7 | 24765,21 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 |
| V Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VI Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов (по результатам i-2-го года) | Тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIII Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IX Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего НВВ: | Тыс. руб. | 18725,92 | 19572,3 | 20355,19 | 21169,4 | 22016,2 | 22896,82 | 23812,7 | 24765,21 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 | 30130,16 |
| Производственная тепловая энергия | Гкал | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 | 7520,9 |
| Энергии всего: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. работающих на: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовом топливе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазуте | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельном топливе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердом топливе | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 |
| Получено со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 | 638,77 |
| % потерь к отпуску в сеть | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | Кг.у.т./Гкал | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| Протяженность тепловых сетей | м | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 | 8743 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 | 6780,33 |
| Среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2761,8 | 2886,63 | 3002,1 | 3122,16 | 3247,05 | 3376,94 | 3512,0 | 3652,45 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 | 4443,76 |