схема теплоснабжения

ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ставропольского края

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2041 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 12 |
| --- | --- |
| 1.1. Функциональная структура теплоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Зоны действия производственных котельных | 12 |
| 1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения | 12 |
| 1.2. Источники тепловой энергии | 13 |
| 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования | 13 |
| 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 15 |
| 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 15 |
| 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто | 15 |
| 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 16 |
| 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | 16 |
| 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 17 |
| 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования | 18 |
| 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 18 |
| 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 19 |
| 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 19 |
| ## 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 19 |
| 1.3. Тепловые сети, сооружения на них | 20 |
| 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения | 20 |
| 1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 20 |
| 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам | 31 |
| 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 31 |
| 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | 32 |
| 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 32 |
| 1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 33 |
| 1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей | 34 |
| 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | 34 |
| 1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет | 34 |
| 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов | 34 |
| 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 35 |
| 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 35 |
| 1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 36 |
| 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 36 |
| 1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 37 |
| 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 37 |
| 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации | 37 |
| 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 38 |
| 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 38 |
| 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 38 |
| 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии | 38 |
| 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 38 |
| 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 38 |
| 1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии | 39 |
| 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 39 |
| 1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительных период и за год в целом | 39 |
| 1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 40 |
| 1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии | 40 |
| 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения | 41 |
| 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения | 42 |
| 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю | 42 |
| 1.6.4. Причина возникновения дефицита тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения | 42 |
| 1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 43 |
| 1.7. Балансы теплоносителя | 43 |
| 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 43 |
| 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 44 |
| 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 45 |
| 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 45 |
| 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 46 |
| 1.8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 46 |
| 1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха | 46 |
| 1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 46 |
| 1.8.6. Описание преобладающего в Труновском муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Труновском муниципальном округе | 46 |
| 1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Труновского муниципального округа | 46 |
| 1.9. Надежность теплоснабжения | 47 |
| 1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей | 49 |
| 1.9.2. Частота отключений потребителей | 50 |
| 1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений | 50 |
| 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) | 50 |
| 1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» | 50 |
| 1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении | 51 |
| 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 51 |
| 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 53 |
| 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет | 53 |
| 1.11.2. Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения | 53 |
| 1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности | 54 |
| 1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления | 54 |
| 1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет | 55 |
| 1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения | 55 |
| 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Труновского муниципального округа | 55 |
| 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 55 |
| 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 55 |
| 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 55 |
| 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 55 |
| 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 55 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 55 |
| 2.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 59 |
| 2.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки | 60 |
| 2.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии | 60 |
| 2.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды | 60 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 63 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 64 |
| 4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды | 64 |
| 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | 66 |
| 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 66 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 66 |
| 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения | 66 |
| 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 67 |
| 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 67 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 68 |
| 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии | 68 |
| 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения | 70 |
| 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов | 70 |
| 6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии | 70 |
| 6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения | 71 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 71 |
| 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 71 |
| 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения | 72 |
| 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 72 |
| 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 73 |
| 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 73 |
| 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 73 |
| 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 74 |
| 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 74 |
| 7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 74 |
| 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 74 |
| 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Труновского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями | 74 |
| 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 75 |
| 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 75 |
| 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Труновского муниципального округа | 75 |
| 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения | 75 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 78 |
| 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 78 |
| 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Труновского муниципального округа | 78 |
| 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 78 |
| 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 78 |
| 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 79 |
| 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 79 |
| 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 79 |
| 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 79 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 79 |
| 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения | 80 |
| 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 80 |
| 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям | 80 |
| 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 80 |
| 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 81 |
| 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 81 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 81 |
| 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа | 81 |
| 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива | 82 |
| 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива | 83 |
| 10.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 83 |
| 10.5. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Труновском муниципальном округе | 83 |
| 10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Труновского муниципального округа | 83 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 84 |
| 11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения | 84 |
| 11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения | 86 |
| 11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам | 86 |
| 11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки | 87 |
| 11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии | 88 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 90 |
| 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 90 |
| 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 91 |
| 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций | 91 |
| 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения | 92 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа | 92 |
| 13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения | 92 |
| 13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Труновского муниципального округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения | 95 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 95 |
| 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 95 |
| 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации | 96 |
| 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей | 96 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 97 |
| 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа | 97 |
| 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации | 97 |
| 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 97 |
| 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 98 |
| 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) | 99 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 99 |
| 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 99 |
| 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 100 |
| 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 100 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 100 |
| 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения | 100 |
| 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения | 100 |
| 17.2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | 100 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | 101 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Графические материалы схемы теплоснабжения Труновского муниципального округа |  |

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные в Труновском муниципальном округе отсутствуют.

1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В Труновском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальные источники тепловой энергии Труновского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 774 500 м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных тепловых агрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15,49 Гкал/час.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения представляет собой производство тепловой энергии и передача её потребителю юридическим лицом. Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» эксплуатирует 8 газовых котельных в Труновском муниципальном округе, установленной мощностью 13,172 Гкал/ч. Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС. Транспорт тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по системе распределительных сетей.

Оплату за потреблённую тепловую энергию с теплоснабжающей организацией осуществляют абоненты (на 1.01.2023 г. 4763 чел. - физических лиц, 230 - юридических лиц), и расплачиваются за потреблённую тепловую энергию напрямую с теплоснабжающей организацией.

Граница балансовой принадлежности для систем теплоснабжения, обеспечивающие подачу тепловой энергии в жилые дома, устанавливается по наружной стене жилого дома. Для прочих потребителей граница балансовой принадлежности устанавливается: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной прокладке – наружная стена тепловой камеры.

Ежегодно в теплоснабжающей организации разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы, направленные на поддержание качественного, надёжного и безопасного функционирования структуры централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы и вывода из резерва оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории Труновского муниципального округа действуют 8 источников теплоснабжения.

- Котельная №36-02 "ЦРБ" (с. Труновское, ул. Ленина, 23 а) является источником теплоснабжения для нужд отопления организаций муниципального бюджета. Котельная введена в эксплуатацию в 1996 году. В настоящее время в котельной установлены 2 котла КСВ-056. Номинальная мощность котельной 1,12 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно, только на отопление (4032 ч.).

Сети теплоснабжения двухтрубные, симметричные, проложены надземно и подземно. Общая протяженность в 2-х трубном исполнении 378 п. м.. Тепловая изоляция: минеральная вата, скорлупа.

- Котельная №36-03 "СОШ №3" (с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б) является источником теплоснабжения для нужд отопления образовательных зданий. Котельная введена в эксплуатацию в 1982 году. В настоящее время в котельной установлены 2 котла КВа-0.63 Номинальная мощность котельной 1,084 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно, только на отопление (4032 ч.).

Сети теплоснабжения двухтрубные, симметричные, проложены надземно и подземно. Общая протяженность в 2-х трубном исполнении 1127 п. м..  Тепловая изоляция: минеральная вата и скорлупа.

- Котельная №36-04 "СОШ №4" (с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а) является источником теплоснабжения для нужд отопления образовательных и административных зданий. Котельная введена в эксплуатацию в 1991 году. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Универсал-6. Номинальная мощность котельной 1,29 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно (4032 ч.). Сети теплоснабжения двухтрубные, симметричные, проложены надземно и подземно. Общая протяженность в 2-х трубном исполнении 2130 п. м.. Тепловая изоляция: минеральная вата, скорлупа.

- Котельная №36-05 "СОШ №5" (с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б) является источником теплоснабжения для нужд отопления образовательного здания. В настоящее время в котельной установлен 2 котла КВа-0,25. Номинальная мощность котельной 0,44 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно (4032 ч.).

- Котельная №36-06 "Лесная сказка" (с. Донское, ул. Кооперативная, 30а) является источником теплоснабжения для нужд отопления административных и образовательных зданий. Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время в котельной установлены 2 котла КВа-0,63. Номинальная мощность котельной 1,084 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно (4032 ч.).

Сети теплоснабжения двухтрубные, симметричные, проложены надземно и подземно. Общая протяженность в 2-х трубном исполнении 644 п. м. Тепловая изоляция: минеральная вата, скорлупа.

- Котельная №36-07 "Дюймовочка" (с. Донское, ул. Садовая, 119 а) является источником теплоснабжения для нужд отопления населения, образования, здравоохранения, объектов торговли, гаражных помещений и административных зданий. Котельная введена в эксплуатацию в 1993 году. В настоящее время в котельной установлены 3 котла: КСВ-2,9. Номинальная мощность котельной 7,5 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает круглогодично на отопление 4032 ч.

Сети теплоснабжения двухтрубные, симметричные, проложены надземно и подземно. Общая протяженность в 2-х трубном исполнении 4464 п. м. Тепловая изоляция: минеральная вата, скорлупа.

- Котельная №36-08 «СШ №2» (с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б) является источником теплоснабжения для нужд отопления здания МКОУ ООШ №8. Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время в котельной установлены 2 котла КВЖ-80ГН. Номинальная мощность котельной 0,138 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно на отопление 4464 ч.

- Котельная №36-09 «СОШ №9» (с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а) является источником теплоснабжения для нужд отопления здания библиотеки и здания школы МКОУ ООШ №9. В 2021 году был произведен капитальный ремонт котельной, с заменой основного оборудования. В настоящее время в котельной установлены 2 котла Ква-0,15. Номинальная мощность котельной 0,516 Гкал/час. Газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно (4032 ч).

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 1

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1,12 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1,29 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,44 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1,084 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,138 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,516 |

*теплофикация - централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. В Труновском муниципальном округе в настоящее время и до 2041 года тепловая электроцентраль не предусмотрена.

1.2.3.  Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют.

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1,12 | 0,56 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1,084 | 0,542 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1,29 | 0,645 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,44 | 0,22 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1,084 | 0,542 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 5,0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,069 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,516 | 0,258 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды котельной (отопление) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,554 | 11,6 | 0,006 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 0,9941 | 11,5 | 0,0059 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,6419 | 6,0 | 0,0031 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,217 | 5,9 | 0,003 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 0,5404 | 3,1 | 0,0016 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 4,971 | 57,3 | 0,029 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,0677 | 2,5 | 0,0013 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,067 | 3,9 | 0,002 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Год ввода в эксплуатацию | Год продления ресурса | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | КСВ-0,56 | 1996 | 25.09.2023 | - |
|  | КСВ-0,56 | 1996 | 25.09.2023 |  |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | КВа-0.63 | 2023 | 15.10.2023 | - |
|  | КВа-0.63 | 2023 | 15.10.2023 |  |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | Универсал-6 | 1991 | 29.09.2023 | - |
|  | Универсал-6 | 1991 | 29.09.2023 |  |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | КВа-0,25 | 2018 | 01.09.2023 | - |
|  | КВа-0,25 | 2018 | 01.09.2023 |  |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | КВа-0,63 | 2006 | 01.09.2023 | - |
|  | КВа-0,63 | 2006 | 01.09.2023 |  |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | КСВ-2,9 | 1993 | 29.09.2023 | - |
|  | КСВ-2,9 | 1993 | 29.09.2023 |  |
|  | КСВ-2,9 | 1993 | 29.09.2023 |  |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | КВЖ-80ГН | 2006 | 01.09.2023 | - |
|  | КВЖ-80ГН | 2006 | 01.09.2023 |  |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | Ква-0,15 | 2022 | 01.09.2023 | - |
|  | Ква-0,15 | 2022 | 01.09.2023 |  |

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

В системе теплоснабжения на территории Труновского муниципального округа теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют. Схема выдачи мощностей котельных: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей.

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема котельных

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов. Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии. Температурный график тепловых сетей и отопления котельных указаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Температурный график 95/70 ºС

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Водогрейные котлы | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | КСВ-0,56 | 85 |
|  | КСВ-0,56 | 0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | (Ква-0,63) перевооружение | 43 |
|  | (Ква-0,63) перевооружение | 0 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | Универсал-6 | 27 |
|  | Универсал-6 | 0 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | КВа-0,25 | 78 |
|  | КВа-0,25 | 0 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | КВа-0,63 | 98 |
|  | КВа-0,63 | 0 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | КСВ-2,9 | 18 |
|  | КСВ-2,9 | 18 |
|  | КСВ-2,9 | 0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | КВЖ-80ГН | 52 |
|  | КВЖ-80ГН | 0 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | Ква-0,15 | 58 |
|  | Ква-0,15 | 0 |

1.2.9.  Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Данные по прибором учета тепла:

- Котельная №36-02 – отсутствует;

- Котельная №36-03 – прибор учета;

- Котельная №36-04 – отсутствует;

- Котельная №36-05 - прибор учета;

- Котельная №36-06 - прибор учета;

- Котельная №36-07 - прибор учета;

- Котельная №36-08 – прибор учета;

- Котельная №36-09 – прибор учета.

В котельных, где приборы учета отсутствуют, учет тепла ведется расчетным методом по нормативным показателям.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии за последние 3 года не зафиксировано.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

За последние 3 года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В Труновском муниципальном округе источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 6

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе, м |  | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Год ввода в эксплуатацию | Вид тепловой изоляции | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Котельная №36-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК1 |  |  | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин. вата | 2 | надземная |
| ТК1 – ТК 2 | 41 | 41 | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК2 – ТК 3 | 15 | 15 | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК3 – ТК 4 | 32 | 32 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК4 – ТК 5 | 42 | 42 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК5 – ТК 6 | 14 | 14 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК6 – к/т Дружба | 18 | 18 | 1 | 50 | 50 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК1 – ТК 12 | 79 | 79 | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин.вата |  | надземная |
| МКУК Труновская МЦБ | 43 | 43 | - | 50 | 50 | 1996 | мин.вата |  | надземная |
| ТК12 – ТК 12 | 65 | 65 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | надземная |
| ТК12 – ТК 13 | 11 | 11 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК13 – ТК 14 | 108 | 108 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК14-Интернат |  |  |  | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | надземная |
| ТК14 – ТК 16 | 169 | 169 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК16 – Д/сад Аист | 36 | 36 |  | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК12 – ТК 9 | 26 | 26 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК9 – ТК 10 | 22 | 22 | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК10 – ТК 11 | 32 | 32 | 1 | 100 | 100 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| ТК11 – МБОУ СОШ №2 | 14 | 14 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата |  | подземная |
| МБОУ СОШ №2 | 22 | 22 | 1 | 76 | 76 | 1996 | мин.вата | 2 | подземная |
| Котельная №36-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК 6 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 1988 | мин.вата |  | подземная |
| ТК6 – ТК7 | 162 | 162 |  | 76 | 76 | 1988 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК7 – МК ДОУ «Березка» | 13 | 13 |  | 50 | 50 | 1988 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК7 – ТК3 | 32 | 32 | 1 | 100 | 100 | 1988 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК3 – ТК4 | 82 | 82 | 1 | 100 | 100 | 1988 | мин.вата |  | подземная |
| ТК4 – МБОУ СОШ №3 (нач. классы) | 3 | 3 |  | 100 | 100 | 1988 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК4 – МБОУ СОШ №3 | 20 | 20 |  | 100 | 100 | 1988 | мин.вата |  | надземная |
| ТК4 – ТК5 | 54 | 54 | 1 | 100 | 100 | 1988 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК5 – МБОУ СОШ №3 (гаражи) | 8 | 8 |  | 80 | 80 | 1988 | мин.вата |  | надземная |
| Котельная №36-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК 2 | 77 | 77 | 1 | 100 | 100 | 1991 | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК2 – ТК 6 | 40 | 40 | 1 | 50 | 50 | 1991 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК6 – Почта России | 45 | 45 | 1 | 50 | 50 | 1991 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК2 – ТК 3 | 68,5 | 68,5 | 1 | 100 | 100 | 1991 | мин.вата |  | подземная |
| ТК3 – ТК5 | 100 | 100 | 1 | 80 | 80 | 1991 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК5 – Д/сад Калинка | 8 | 8 |  | 80 | 80 | 1991 | мин.вата |  | подземная |
| ТК3 – ТК 4 | 131 | 131 | 1 | 76 | 76 | 1991 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК4 – МБОУ СОШ №4 | 10 | 10 | 1 | 50 | 50 | 1991 | мин.вата |  | подземная |
| МБОУ СОШ №4 (школьные мастерские) | 10 | 10 |  | 25 | 25 | 1991 | мин.вата |  | надземная |
| Котельная №36-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК 1 |  |  | 1 | 50 | 50 |  | мин.вата | 2 | надземная |
| ТК1 – МБОУ СОШ №5 | 61 | 61 | 1 | 50 | 50 |  | мин.вата |  | подземная |
| Котельная – МБОУ СОШ №5 | 17 | 17 | 1 | 76 | 76 |  | мин.вата |  | надземная |
| Котельная №36-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – ТК 1 | 6 | 6 | 1 | 150 | 150 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ТК 1-Д/сад 30 | 8 | 8 |  | 89 | 89 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ТК 1-ТК3 | 122 | 122 | 1 | 100 | 100 | 2006 | мин.вата | 2 | подземная |
| ТК 1-ТК4 | 14 | 14 | 1 | 100 | 100 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ТК 4-МБОУ ООШ№6 | 143 | 143 |  | 100 | 100 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ТК 1-ТК2 | 199 | 199 |  | 100/76 | 100/76 | 2006 | мин.вата | 4 | подземная |
| ТК 2-ПАО Ростелеком | 28 | 28 |  | 100 | 100 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ПАО Ростелеком –Склады | 34 | 34 |  | 25 | 25 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| ТК2-гараж | 17 | 17 |  | 50 | 50 | 2006 | мин.вата |  | подземная |
| Котельная №36-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – МБОУ СШ №2 | 45 | 45 |  | 76 | 76 |  |  |  | надземная |
| Котельная №36-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – МБОУ ООШ №9 | 49 | 49 |  | 100/89 | 100/89 |  |  |  | надземная |

1.3.2. Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и на бумажном носителе приведены в графическом приложении схемы теплоснабжения.

Рисунок 3 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-02, с. Труновское, ул. Ленина, 23а

Рисунок 4 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103б

Рисунок 5 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5 А

Рисунок 6 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18б

Рисунок 7 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а

Рисунок 8 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119а

Рисунок 9 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137б

Рисунок 10 - Карта тепловых сетей в зоне действия котельной 36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию сети | Тип прокладки | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1996 | подземная/ надземная/ | мин. вата, скорлупа | П-образные компенсаторы |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1988 | подземная/ надземная/ | мин. вата, скорлупа | П-образные компенсаторы |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1991 | подземная/ надземная/ | мин. вата, скорлупа | П-образные компенсаторы |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | - | - | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 2006 | подземная/ надземная/ | мин. вата, скорлупа | П-образные компенсаторы |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 1993 | подземная/ надземная/ | мин. вата, скорлупа | П-образные компенсаторы |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | - | - | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | - | - | - | - |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Таблица 8

| № п/п | Наименование тепловой сети | Количество запорной арматуры | Диаметр запорной арматуры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 8 | 80-4 шт.; 100- 4 шт. |
|  | Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 17 | 100-9 шт.; 80-6 шт.; 50-2 шт. |
|  | Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 2 | 50 |
|  | Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0 | 0 |
|  | Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 8 | 80-6 шт.; 100-2 шт. |
|  | Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 85 | 50-44 шт.; 200-3 шт.; 150-8 шт.; 80-17 шт.; 100-9шт.; 32-4 шт. |
|  | Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0 | 0 |
|  | Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0 | 0 |

В качестве арматуры в тепловых сетях применяются стальные фланцевые задвижки, шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путём установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории Труновского муниципального округа расположена 61 тепловая камера. Месторасположение камер см. рис. 3-10 схемы.

Тепловые камеры применяются на тепловых сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков.

Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий.

Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритов узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2 устроено одно отверстие.

1.3.6.  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в сеть от котельных Труновского муниципального округа осуществляется путем качественного регулирования, по нагрузке отопления согласно утвержденным температурным графикам. Проанализировав графические данные (рис. 2), обоснованность применения указанного температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий Труновского муниципального округа.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельных соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. В системе централизованного теплоснабжения Труновского муниципального округа принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурным графиком являются температурные графики 95/70 ºС. В настоящее время системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.

Таблица 9

| Температура наружного воздуха | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 44,6 | 37,7 | 24 |
| 7 | 46,8 | 39,2 | 27 |
| 6 | 48,9 | 40,6 | 30 |
| 5 | 51,1 | 42,0 | 33 |
| 4 | 53,2 | 43,4 | 36 |
| 3 | 55,2 | 44,8 | 39 |
| 2 | 57,3 | 46,2 | 42 |
| 1 | 59,3 | 47,5 | 45 |
| 0 | 61,3 | 48,8 | 48 |
| -1 | 63,3 | 50,1 | 51 |
| -2 | 65,2 | 51,4 | 54 |
| -3 | 67,2 | 52,6 | 57 |
| -4 | 69,1 | 53,9 | 60 |
| -5 | 71,1 | 55,1 | 63 |
| -6 | 73,0 | 56,3 | 65 |
| -7 | 74,9 | 57,5 | 68 |
| -8 | 76,7 | 58,7 | 70 |
| -9 | 78,6 | 59,9 | 72 |
| -10 | 80,5 | 61,0 | 75 |
| -11 | 82,3 | 62,2 | 78 |
| -12 | 84,2 | 63,3 | 81 |
| -13 | 86,0 | 64,5 | 83 |
| -14 | 87,8 | 65,6 | 86 |
| -15 | 89,6 | 66,7 | 89 |
| -16 | 91,4 | 67,8 | 92 |
| -17 | 93,2 | 68,9 | 95 |
| -18 | 95,0 | 70,0 | 100 |

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики                         тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остаётся неизменным, то есть он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Гидравлический режим определяется характеристиками основных элементов системы теплоснабжения: ВПУ источника тепловой энергии с сетевыми насосами, тепловая сеть с установленными на ней насосными станциями и теплопотребляющие установки. Ввиду отсутствия насосных станций в системе теплоснабжения расчеты гидравлических режимов и пьезометрических графиков не выполняются. Кроме этого, расчет гидравлических режимов тепловых сетей и построение пьезометрических графиков не выполняется, так как данные материалы входят в состав электронной модели схемы теплоснабжения.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

1.3.10. Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние 5 лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытания составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируется все обнаруженные при испытании дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с СТО 70238424.27.060.002-2008 «Трубопроводы тепловых сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

• Гидравлические испытания.

Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры:

- на прочность 2 раза в год (после отопительного сезона и перед отопительным сезоном);

- на максимальные температуры – 1 раз в 5 лет.

Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления составляет для тепловых сетей 0,4-0,6 Мпа;

• Испытания на максимальную температуру теплоносителя.

• Определение тепловых потерь.

Процедуры летних ремонтов и методы испытаний тепловых сетей соответствуют техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передачи тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности) теплоносителя выполнен согласно приказу Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Таблица 10

| Наименование источника теплоснабжения | Потери в тепловых сетях |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | % |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 27,05 | 2,69 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 3,33 | 0,4 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 5,68 | 1,63 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 4,31 | 1,3 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 21,56 | 1,9 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 565,28 | 16,55 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 4,11 | 1,6 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 7,45 | 3,9 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых может быть определено только после появления узла учёта тепловой энергии, то есть теплосчетчика. В самом распространённом случае таковыми являются потери:

• в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (10 %);

• в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (10-15 %).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года представлена ниже.

Таблица 11

| Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям | 2022 год | 2021 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| в тыс. Гкал | 0,63877 | 0,63877 | 0,63877 |
| в % | 8,49 | 8,49 | 8,49 |

Как видно из таблицы 11 величина фактических потерь фиксированная, без выраженной динамики и составляет 8,49 %.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В Труновском муниципальном округе используется зависимая схема. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета у потребителей установлены:

Котельная №36-03: детский сад №5 Березка, МБОУ СОШ №3.

Котельная №36-04: детский сад №4 Калинка, МКОУ СОШ №14, МКОУ СОШ №14 (школьные мастерские).

Котельная №36-07: Администрация Труновского МО; МБОУ Гимназия №7, МБУ ТМР «ЦОДОУК», МКУК СКО, МКУ ДО ДМШ.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Котельные не оснащены автоматизированными системами диспетчеризации MasterSCADA.

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. Персонал диспетчерской службы теплоснабжающих организации состоит из смены в количестве 1 человек. В журнале фиксируются все остановки и сбои в технологическом оборудовании на котельных. Так же существует утвержденные температурные графики, согласно им регулируется отпуск теплоносителя потребителям относительно фактической температуры наружного воздуха. В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории Труновского муниципального округа тепловые пункты, насосные станции и системы автоматизации отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории Труновского муниципального округа бесхозяйные сети отсутствуют.

  - . Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в графическом приложении к схеме теплоснабжения. Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключённым к тепловым сетям источника тепловой энергии.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 12

| Наименование потребителя | Расчетное потребление тепловой энергии на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,4989 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,426 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,1736 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0017 | 0,0 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,171 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,3775 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,184 | 0,0 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а |  |  |
| Население | 0,0306 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 1,5769 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,1 | 0,0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,1308 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а |  |  |
| Население | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | 0,0935 | 0,0 |
| Прочие организации | 0,0 | 0,0 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Ввиду отсутствия в действующих нормативных и законодательных актах методов определения фактических тепловых нагрузок, расчет необходимо выполнить на основании показаний узлов учёта, установленных на коллекторах источника тепловой энергии.

Определить тепловые нагрузки на коллекторах не представляется возможным, ввиду отсутствия узлов учета на коллекторе.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период. В Труновском муниципальном округе отсутствуют дома, подключенные к централизованному теплоснабжению, но часть квартир которых имеют индивидуальное теплоснабжение. К централизованному теплоснабжению подключены МКД в с. Донское по ул. Красная,32 и ул. Солнечная, 11.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 13

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление за отопительный период (Гкал) | Потребление за год (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1004,89 | 1004,89 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 838,29 | 838,29 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 349,27 | 349,27 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 339,47 | 339,47 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1122,1 | 1122,1 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3415,69 | 3415,69 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 260,48 | 260,48 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 190,71 | 190,71 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативные расходы утверждены приказом Министерства ЖКХ Ставропольского края №399 от 12.10.2016 г. «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжения» (в редакции от 27.02.2017 № 61).

Норма потребления тепловой энергии для населения МКД: 1-5 этажные - 0,015 Гкал/кв. м в месяц; горячее водоснабжение – 0,0577 Гкал на 1 м3.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Таблица 14

| Источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/год | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1004,89 | - |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103б | 838,29 | - |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 349,27 | - |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 339,47 | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1122,1 | - |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3415,69 | - |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 260,48 | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 190,71 | - |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Таблица 15

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, Гкал/час | Потери тепловой энергии при её передачи по тепловым сетям, Гкал/час | Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/час | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1,12 | 0,56 | 0,006 | 0,0138 | 0,554 | 0,4989 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | 0,542 | 0,0059 | 0,0017 | 0,9941 | 0,429 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1,29 | 0,645 | 0,0031 | 0,0029 | 0,6419 | 0,1753 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,44 | 0,22 | 0,003 | 0,0022 | 0,217 | 0,171 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1,084 | 0,542 | 0,0016 | 0,011 | 0,5404 | 0,5615 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 5,0 | 0,029 | 0,0352 | 4,971 | 1,7075 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,069 | 0,0013 | 0,0021 | 0,0677 | 0,1308 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,516 | 0,258 | 0,002 | 0,0038 | 0,067 | 0,0935 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Таблица 16

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/час | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Резерв (+)/ Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | Распола-гаемая | нетто |  |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,5127 | 1,12 | 0,56 | 0,554 | +0,0473 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 0,4277 | 1,084 | 0,542 | 0,9941 | +0,1143 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,1788 | 1,29 | 0,645 | 0,6419 | +0,4662 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,1732 | 0,44 | 0,22 | 0,217 | 0,0468 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 0,5725 | 1,084 | 1,084 | 1,0824 | 0,5115 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 1,7293 | 7,5 | 5,0 | 4,971 | +3,2707 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,1329 | 0,138 | 0,138 | 0,1367 | +0,0051 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,0973 | 0,516 | 0,258 | 0,136 | +0,1607 |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчет гидравлических режимов тепловых сетей не выполнен, так как данные материалы входят в состав электронной модели.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок производится ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо 2-х ставочных тарифов.

В соответствии с таблицей 16 п. 1.6.2 схемы на всех источниках наблюдается резерв мощности.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок (2041 г.) не планируется строительство объектов с централизованным теплоснабжением.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют, в связи с тем, что на расчетный срок (2041 г.) строительство новых источников теплоснабжения и присоединение новых абонентов не планируется.

Тепловые сети источников теплоснабжения двухтрубные, закрытые. Утечка сетевой воды в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов, компенсируются на котельных подпиточной водой. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода от централизованного водоснабжения.

Расчетные показатели балансов теплоносителя Труновского муниципального округа систем теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование источника теплоснабжения | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Объем воды на заполнение системы теплоснаб-жения, (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопро-водов тепловых сетей, Vт.с | Объем воды на подпитку системы теплоснаб-жения, Vподп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 136,85 | 2,35 | 10,0 | 124,5 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 169,61 | 7,01 | 8,3 | 154,3 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 185,26 | 13,25 | 3,47 | 168,54 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 37,48 | 0 | 3,38 | 34,1 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 167,96 | 4,0 | 11,16 | 152,8 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 684,19 | 27,77 | 33,98 | 622,44 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 28,79 | 0 | 2,59 | 26,2 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 21,1 | 0 | 1,9 | 19,2 |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с п. 6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3) для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 18

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 0,8 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 3.5 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | - | 0,042 | 0,042 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | - | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 3.5 | 0,038 | 0,038 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3.5 | 0,155 | 0,155 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,8 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,8 | 0,005 | 0,005 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных Труновского муниципального округа   является природный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Годовой расход топлива определяется по формуле: B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.),

где: Qвыр- годовая выработка тепла, Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3), βк. а - кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у. т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Qвыр , определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал ) теплоты:

|  | B = Qвыр ·b·10-3, |  |
| --- | --- | --- |

где b - удельный расход условного топлива, (кг у. т. /Гкал).

Таблица 19

| Источник теплоснабжения | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал/год | Удельный расход основного топлива кг. у. т. / Гкал (средневзвешенный) | Расчетный годовой расход основного топлива, т. у. т. | Расчетный годовой расход основного топлива, тыс. м3 природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1004,89 | 171,05 | - 171,89 | 154,6 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103б | 838,29 | 169,5 | - 142,09 | 128,97 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 349,27 | 206,85 | - 72,25 | 64,68 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 339,47 | 156,16 | - 53,01 | 47,81 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1122,1 | 153,11 | - 171,8 | 155,85 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3415,69 | 155,2 | - 530,12 | 502,31 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 260,48 | 170,13 | - 44,32 | 40,07 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 190,71 | 156,3 | - 29,81 | 26,86 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Котельные работают на природном газе. Резервное и аварийное топливо не предусмотрено. Котельные Труновского муниципального округа согласно п. 4.8 СП 89.13330.2016 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельными 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Все котельные работают на природном газе.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

На территории Труновского муниципального округа котельные, использующие местные виды топлива, отсутствуют.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 33,09 МДж/м3, 7903,1 ккал/м3.

1.8.6. Описание преобладающего в Труновском муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Труновском муниципальном округе

Преобладающий вид топлива в Труновском муниципальном округе – это природный газ.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса Труновского муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

1.9. Надежность теплоснабжения

Надёжность работы действующих теплосетей для каждой зоны определяется в соответствии со СП 124.13330.2012 по 2 нормируемым критериям:

- вероятность безотказной работы (P) - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых

и общественных зданиях ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже 8 °C, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9;

- коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчётную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения.

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающей и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающая организация, кроме того, обязана:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающей организации следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающей организации, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающей организацией должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Kг=KЭ+KВ+KТ+KБ+KР+KС,

где: КЭ - надежность электроснабжения источника теплоты;

КВ - надежность водоснабжения источника теплоты;

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты;

КБ - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

КР - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-водо-топливоснабжения, состояния тепловых сетей и прочие, и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6.09.2000 г. № 203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения: высоконадежные – К>0,9, надежные – 0,75 <К <К < 0,5.

Таблица 20

| Котельная | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | К | Оценка надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103б | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1 а | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 0,65 | 0,83 | надежная |

1.9.2. Частота отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует 2-ой категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

К зонам ненормативной надёжности относятся протяженные нерезервированные участки тепловых сетей со значительным сроком эксплуатации. Сети теплоснабжения в ненормативной надежности отсутствуют.

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, по Правилам расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утв. Постановлением Правительства РФ от 2.06.2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», за последние 5 лет в Труновском муниципальном округе не зафиксированы. В этой связи, в схеме сценарий развития аварийных ситуаций с моделированием гидравлических режимов не разрабатывается.

1.9.6.  Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения

потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

По сравнению со схемой теплоснабжения Труновского муниципального округа, утв. Постановлением Администрации Труновского муниципального округа от 27.07.2022 г. № 513-п, изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях не существенные. Изменений в надежности теплоснабжения, за период, предшествующий актуализации схемы, не произошло. В этой связи, мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, по выявлению потенциальных угроз для их работы, по оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз, не предусматриваются.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах ниже.

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Показатель теплоснабжающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК «Крайтеплоэнерго») |  |
| 1.1. | Наименование филиала (согласно уставу регулируемой организации) | Шпаковский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго») |  |
| 2 | Должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации | Директор Белокопыт Алексей Владимирович |  |
| 3 | Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица, ИНН, КПП | 1022601958610 от 22.11.2002 г., Межрайонная инспекция ФНС России № 12 по Ставропольскому краю ИНН 2635060510 КПП 263501001 |  |
| 4 | Почтовый и фактический адрес филиала, Труновского участка | 356240, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 156 Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, с. Донское, пер. Степной, 2 А |  |
| 5 | Контактные телефоны | 8 (86553)-6-11-56 |  |
| 6 | Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | www.gupsktek.ru |  |
| 7 | Адрес электронной почты | mihaylovsk@gupsktek.ru |  |
| 8 | Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | График работы филиала: понедельник- четверг: с 8-00 ч. до 17-00 ч. пятница: с 8-00 ч. до 16-30 ч. перерыв: с 12-00 ч. до 12-54 ч. выходной: суббота, воскресенье График работы абонентского отдела: понедельник- четверг: с 8-00 ч. до 17-00 ч. пятница: с 8-00 ч. до 16-30 ч. перерыв: с 12-00 ч. до 12-54 ч. выходной: суббота, воскресенье |  |
| 9 | Вид регулируемой деятельности | Производство тепловой энергии котельными (35.30.14) |  |
| 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 13,71 |
| 11 | Количество котельных | единицы | 8 |
| 12 | Протяженность тепловых сетей | м | 8743 |
| 13 | Протяженность сетей ГВС | м | 0,0 |
| 14 | Расчетная нагрузка | Гкал/час | 3,5935 |
| 15 | Технологические потери | Гкал/час | 0,0727 |

Изменений технико-экономических показателей теплоснабжающей организации, за период, предшествующей актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

По сравнению со схемой теплоснабжения Труновского муниципального округа 2022 года, за период 2023 года произошёл рост цен на тепловую энергию в размере 146,86 руб./Гкал.

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Таблица 22

| № | Наименование теплоснабжающей организации | 2020 год, руб./Гкал | 2021 год, руб./Гкал | 2022 год, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |
|  | тариф на тепловую энергию (без НДС) | 2657,94 | 2942,42 | 3085,94 |

1.11.2.  Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 23). Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, приведены для ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для систем теплоснабжения, источниками тепловой энергии в которые являются котельные, расположенные в Труновском муниципальном округе. Тарифы утверждены Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 28.11.2022 № 86/5 (в ред. от 28.07.2022 № 59).

Таблица 23

| Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал, без НДС | 01.01.21- 30.06.21 | 01.07.21- 31.12.21 | 01.01.22- 30.06.22 | 01.07.22- 30.11.22 | 31.12.22- 30.06.23 | 01.07.23- 31.12.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2851,23 | 2942,42 | 2949,42 | 3085,94 | 3232,8 | 3232,8 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. Расчет ведется индивидуально, согласно калькуляции, на основании заявления.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Труновский муниципальный округ не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Труновский муниципальный округ не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Труновского муниципального округа

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения на территории Труновского муниципального округа отсутствуют.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного

теплоснабжения Труновского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного и безопасного теплоснабжения Труновского муниципального округа основная проблема – это высокий износ основного оборудования источников теплоснабжения.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность в централизованном теплоснабжении из-за высоких тарифов. Кроме того, при газификации населенных пунктов население предпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов, административно-бытовой сектор переходит на индивидуальные котельные, сокращая потери на тепловых сетях, выводимых из эксплуатации.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на

безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

а) Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 25

| Наименование потребителей | Этажность | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание новое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 856,7 | 6 682 |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание старое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 364,9 | 3649 |
| - МКОУ СОШ № 2 (интернат) Труновское, Кузнечная, дом 1б | - 1 | - 444,8 | 1468 |
| - МКОУ СОШ № 2 (спортзал) Труновское, Ленина, дом 11 | - 1 | - 307,3 | 1370 |
| - МКДОУ Д/С № 1 "АИСТ" Труновское, Лермонтова, дом 1 | - 2 | - 1308,7 | 10448,4 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК Труновское, Ленина, дом 17 | - 1 | - 262,5 | 1050 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 503,8 | 3325 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 327,6 | 1081 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №3 (гараж) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 1 | - 180,4 | 650 |
| - МКОУ СОШ №3 (здание школы) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 3 | - 5128,3 | 16712 |
| - МКОУ СОШ №3 (начальная школа) Безопасное, Комарова, дом 3а | - 2 | - 1642,5 | 5022,5 |
| - МКДОУ Д/С № 5 "БЕРЁЗКА" с. Безопасное, Красноармейская, дом 132 | - 2 | - 667,5 | 4139 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а |  |  |  |
| - Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №5 ул. Ленина | - 2 | - 849,5 | 5562,6 |
| - МКОУ СОШ №5 (школьные мастерские), ул. Ленина | - 1 | - 71,6 | 215 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА", ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 145,1 | 500,5 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА", ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 526 | 3894,3 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (административное здание) ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 34,26 | 146,9 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (администрация) , ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 127,2 | 398,3 |
| - Остальные потребители |  |  |  |
| - АО "Почта России" (административное здание) , ул. Гагарина, 10 | - 1 | - 34,8 | 113,5 |
| Котельная № 36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №5 (гаражи) ул. Садовая, 18а | - 1 | - 54,6 | 196 |
| - МКОУ СОШ №5 (здание школы) ул. Садовая, 18а | - 2 | - 1395,2 | 11814 |
| Котельная № 36-06 "Лесная сказка" с. Донское ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |
| - Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №6 с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 4213,4 | 16663 |
| - МКОУ ООШ №6 (пристройка) с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 65,8 | 254 |
| - Д/С №30 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" МКДОУ ул. Кооперативная, д. 30 | - 2 | - 1976,8 | 7450 |
| - Остальные потребители: |  |  |  |
| - Ростелеком ПАО (административное здание) ул. Кооперативная, д. 75 | - 3 | - 2570,4 | 8050 |
| - Ростелеком ПАО (гаражи) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 237,5 | 1050 |
| - Ростелеком ПАО (складские здания, энергобазы) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 99,6 | 350 |
| Котельная № 36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119а |  |  |  |
| - Краевой бюджет |  |  |  |
| - МИНИМУЩЕСТВО КРАЯ (нежилые помещения 1-10) с. Донское, Солнечная, дом 11 | - 4 | - 124,7 | 590 |
| - УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС СК (нежилые помещения 3,6,8,20) с. Донское ул. Красное, 32 | - 3 | - 72,7 | 334 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (административные здания) с. Донское, ул. Ленина, 5 | - 3 | - 2775 | 9157,5 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 А | - 1 | - 549,3 | 2225 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж), ул. Ленина, 7А | - 1 | - 23,4 | 80,3 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) ул. Ленина, 7А | - 1 | - 47,6 | 197,2 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (главный корпус) пер. Донской, 38 | - 3 | - 10221,4 | 32680 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (мастерские гаражи) пер. Донской, 38 | - 1 | - 378,1 | 1475 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (теплица (зооуголок) пер. Донской , 38 | - 1 | - 64,2 | 280 |
| - МКДОУ Д/С №21 "ДЮЙМОВОЧКА", ул. Садовая, д. 119 | - 2 | - 1159,3 | 6789 |
| - ДМШ С. ДОНСКОЕ МКУ ДО, ул. Комарова, 2 | - 2 | - 876,9 | 3644 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК, ул. Комарова, 3 | - 2 | - 1800 | 9744,2 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК, ул. Красная, 32 | - 3 | - 369,7 | 1700 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (Основное строение, спортзал А) ул. Комарова, д. 6 а | - 2 | - 1642,3 | 5739 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А1 ) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 1157,2 | 3877 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А2; А4) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 183,2 | 607 |
| - МКУ ДО ДЮСШ (пристройка А3) ул. Комарова, 6 а | - 1 | - 347,8 | 1948 |
| Население мкд |  |  |  |
| - Население с. Донское | - 3 | - 1297 |  |
| - Население с. Донское | - 4 | - 1329 |  |
| Остальные потребители |  |  |  |
| - Головко Артем Сергеевич дог 502 (магазин) Солнечная, дом 2-В-5 | - 1 | - 19,6 | 50,2 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (магазин) ул. Кооперативная, дом 22а | - 2 | - 77 | 489 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (пристройка) ул. Кооперативная, дом 22а | - 1 | - 34,3 | 97,76 |
| - Ходосов Василий Алексеевич (магазин) ул. Солнечная, дом 2 п | - 1 | - 58,2 | 221,56 |
| - АО "Россельхозбанк" (административное здание) ул. Ленина, 3 | - 2 | - 192,1 | 741,1 |
| - Плугина Елена Владимировна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/1 | - 1 | - 103,4 | 310 |
| - Книппенберг Елена Николаевна (швейное ателье) ул. Кооперативная, дом 61а | - 1 | - 57,1 | 166 |
| - Трусов Павел Сергеевич (магазин) ул. Красная, дом 31 | - 1 | - 95,8 | 268 |
| - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (административное здание) ул. Солнечная, дом 15 | - 4 | - 257,9 | 1187 |
| - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ ул. Ленина, дом 3 | - 2 | - 76,9 | 269,2 |
| - ЛОМБАРД АЛЕКСАНДРИТ ООО (торговый павильон №9) ул. Солнечная, дом 2-в/9 | - 1 | - 14,8 | 50 |
| - Крашенинникова Л.А. (магазин) ул. Солнечная, дом 2в/6 | - 1 | - 27,8 | 75 |
| - Елисеева Любовь Ивановна (парикмахерская) ул. Солнечная, дом 2В | - 1 | - 15 | 50,1 |
| - Петросян Мила Николаевна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/8 | - 1 | - 15,5 | 50,1 |
| - Малащук Виктор Степанович (магазин) ул. Солнечная, дом 2-В/1 | - 1 | - 15,5 | 50 |
| - Кононенко Светлана Махмутовна (магазин) ул. Кооперативная, дом 22"Б" | - 1 | - 89,2 | 268 |
| - Кушнарева Валентина Викторовна (магазин) ул. Солнечная, дом 2-л | - 1 | - 21,6 | 52 |
| - Петросян Артем Мнацаканович ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 153,3 | 590 |
| - Савостин Николай Николаевич ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 36,8 | 160 |
| - Алдошина Галина Степановна (торговый павильон) ул. Солнечная, дом 2в/10 | - 1 | - 19,6 | 50,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| - ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ул. Ленина, дом 3 | - 2 |  | 1376 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (административное здание) пр. Дзержинского, дом 3 | - 2 | - 490 | 3591 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (гараж) пр. Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 392,4 | 1358 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (Хозяйственно-бытовое помещение) пр. Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 61,1 |  |
| - ЦЗН ТРУНОВСКОГО РАЙОНА ГКУ (гараж) ул. Ленина, дом 7А | - 1 | - 23 | 95 |
| - ЦЗН ТРУНОВСКОГО РАЙОНА ГКУ ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 3 | - 94,2 | 410 |
| - ГУ Ставропольское региональное отделение ФСС РФ (гараж) ул. Ленина, дом 7а | - 1 | - 23,2 | 70,8 |
| - Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г. Ставрополе (административное здание) ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 1 | - 287,8 | 1061,08 |
| Котельная № 36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137б |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №8 ул. Лермонтова, дом 137 | - 2 | - 1208 | 7981 |
| Котельная № 36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №9 (библиотека) ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 65,7 | 303,5 |
| - МКОУ ООШ №9, ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 1387,7 | 4573 |

По сравнению со схемой теплоснабжения Труновского муниципального округа 2022 года, существующий перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям, не изменился.

б) Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Перспективная застройка не планируется.

в) Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой

энергии.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии осталась 3,8244 Гкал/ч.

г) Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний период остались без изменений.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 26

| Наименование | Фактическая мощность котельной | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1,12 | 0,554 | 0,4989 | 1004,89 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1,084 | 0,9941 | 0,7941 | 838,29 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1,29 | 0,6419 | 0,3969 | 349,27 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,44 | 0,217 | 0,217 | 339,47 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1,084 | 0,5404 | 0,5404 | 1122,1 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 4,971 | 3,971 | 3415,69 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,0677 | 0,1987 | 260,48 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,516 | 0,258 | 0,0935 | 190,71 |

2.2. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

на каждом этапе

На расчетный срок (2041 г.) присоединение новых абонентов к системе теплоснабжения не планируется.

Таблица 27

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На расчетный срок (2041 г.) для обеспечения технологических процессов удельный расход тепловой энергии на отопление будет составлять 0,277 Гкал/час.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, на каждом этапе

На расчетный срок (2041 г.) объемы потребления тепловой энергии останутся на уровне 2024 г..  Строительство новых источников тепловой энергии не планируется.

Таблица 28

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Теплоноситель м3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Отопление |  |
|  |  | Существу-ющее потребле-ние | Прирост/убыль потребления | Прирост потребле-ния | Существую-щее потребление |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 2023 | 0,5127 | - | - | 0,034 |
|  | 2024 | 0,5127 | - | - | 0,034 |
|  | 2025 | 0,5127 | - | - | 0,034 |
|  | 2026 | 0,5127 | - | - | 0,034 |
|  | 2027 | 0,5127 | - | - | 0,034 |
|  | 2028-2041 | 0,5127 | - |  | 0,034 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 2023 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
|  | 2024 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
|  | 2025 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
|  | 2026 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
|  | 2027 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
|  | 2028-2041 | 0,4277 | - | - | 0,042 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 2023 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
|  | 2024 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
|  | 2025 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
|  | 2026 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
|  | 2027 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
|  | 2028-2041 | 0,1788 | - | - | 0,05 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 2023 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
|  | 2024 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
|  | 2025 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
|  | 2026 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
|  | 2027 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
|  | 2028-2041 | 0,1732 | - | - | 0,009 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 2023 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
|  | 2024 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
|  | 2025 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
|  | 2026 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
|  | 2027 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
|  | 2028-2041 | 0,5772 | - | - | 0,042 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2023 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
|  | 2024 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
|  | 2025 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
|  | 2026 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
|  | 2027 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
|  | 2028-2041 | 1,7293 | - | - | 0,17 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 2023 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
|  | 2024 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
|  | 2025 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
|  | 2026 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
|  | 2027 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
|  | 2028-2041 | 0,1329 | - | - | 0,007 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 2023 | 0,0973 | - | - | 0,005 |
|  | 2024 | 0,0973 | - | - | 0,005 |
|  | 2025 | 0,0973 | - | - | 0,005 |
|  | 2026 | 0,0973 | - | - | 0,005 |
|  | 2027 | 0,0973 | - | - | 0,005 |
|  | 2028-2041 | 0,0973 | - | - | 0,005 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии не планируются.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии  возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов  объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными  объектами с разделением  по видам теплопотребления  и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия  каждого из существующих или предлагаемых для строительства  источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период (2041 г.), не планируются.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Пункт 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 18, п. 38 требований к схемам теплоснабжения, утверждённых настоящим постановлением, не является обязательным. В п. 23 вышеуказанных требований определено, что актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

П. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 содержит исчерпывающий перечень данных, в отношении которых схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В числе указанных данных отсутствует требование о разработке электронном модели системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения Труновского муниципального округа была разработана на период до 2041 года, утверждена Постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края № 513-п от 27.07.2022 г.. В актуализированной схеме электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. Население Труновского муниципального округа составляет 32678 человек на 2023 год. На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения Труновского муниципального округа, в пределах от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2, 22, 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

ГЛАВА 4.   СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Таблица 29

| Наименование источника теплоснаб-жения | Существующее |  |  | Перспективное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв /Дефицит | Располагае- мая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Резерв /Дефицит |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,56 | 0,4989 | +0,0611 | 0,8 | 0,4989 | +0,3011 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 0,542 | 0,429 | +0,113 | 0,8 | 0,429 | +0,371 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,645 | 0,1753 | +0,4697 | 0,2 | 0,1753 | +0,0247 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,22 | 0,171 | +0,049 | 0,22 | 0,171 | +0,049 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 1,084 | 0,5615 | +0,5225 | 1,084 | 0,5615 | +0,5225 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 5,0 | 1,7075 | +3,2925 | 2,0 | 1,7075 | +0,2925 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,1308 | +0,0072 | 0,2 | 0,1308 | +0,0692 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,516 | 0,0935 | +0,4225 | 0,516 | 0,0935 | +0,4225 |

Таблица 30

| Наименование источника теплоснабжения | Присоединенная нагрузка |  |  |  | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | Жилой фонд Гкал/час | Бюджетные организации Гкал/час | Прочие организации Гкал/час |  |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,5127 | 0,0 | 0,5127 | 0,0 | 1,12 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 0,4277 | 0,0 | 0,4277 | 0,0 | 1,084 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,1788 | 0,0 | 0,1754 | 0,0034 | 1,29 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,1732 | 0,0 | 0,1732 | 0,0 | 0,44 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 0,5725 | 0,0 | 0,3801 | 0,268 | 1,084 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 1,7293 | 0,0461 | 1,5769 | 0,69 | 7,5 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,1329 | 0,0 | 0,1329 | 0,0 | 0,138 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,0973 | 0,0 | 0,0973 | 0,0 | 0,516 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта её приёмки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения Труновского муниципального округа нет, и соответственно гидравлический расчёт не выполняется. Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключённой нагрузки до 2041 года, следует отсутствие дефицита тепловой мощности на источниках ЦТ.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчетный срок (2041 г.) присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется. Существующие мощности блочно-модульных котельных превышают имеющуюся тепловую нагрузку, резервов существующей системы теплоснабжения достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей, при наличии присоединения новых абонентов.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

Развитие теплоснабжения в Труновском муниципальном округе возможно по одному сценарию. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. В соответствии с генеральным планом, теплоснабжение жилого фонда Труновского муниципального округа предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Труновского муниципального округа

Поскольку принятый вариант развития системы теплоснабжения, в зоне котельных единый - технико-экономическое сравнение вариантов не приводится, вариант развития не меняется, и является единым.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа

Для Труновского муниципального округа предлагается сохранение отопления МКД, объектов общественно-делового назначения от действующих

котельных. Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение.

Для ремонтируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Строительство блочно-модульных котельных для социально-административных объектов населенных пунктов не планируется.

Возможен вариант модернизации котлов в существующих котельных Труновского муниципального округа для повышения эффективности работы оборудования. В рассмотренном варианте развития системы теплоснабжения (п. 5.2 схемы) потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, капитальные вложения сопоставимы.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется, в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения. Сценарий подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период (2041 г.).

По сравнению со схемой теплоснабжения Труновского муниципального округа 2022 года, в 2023 году изменений, влияющих на перспективное развитие котельных, не произошло.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

а) Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

По сравнению со схемой теплоснабжения Труновского муниципального округа 2022 года, в 2023 году изменения в балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя установками потребителей, отсутствуют. В перспективных балансах изменений не предвидится.

б) Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий

актуализации схемы теплоснабжения.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, показывает, что потери теплоносителя не изменились.

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Порядок определения нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя утверждён приказом Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изм. от 10.08.2012 г. № 377).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском; после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются по формуле:

GУТН=aVср∗nгод100

а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м³/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС; V ср. г – среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м³; nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

Gппр=1,5∗Vэтс

Vэтс – объем трубопроводов тепловой сети.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

Gп.и.р=2∗Vэтс

Суммарные расчётные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются по формуле:

Gпсвр=GппР+GпаР+GпиР+GутР

Gpп.п – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м³;

Gpп.и – расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

Gpп.а – расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

Gpут – расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м³.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В Труновском муниципальном округе объекты, подключенные к централизованному горячему водоснабжению, отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В системе теплоснабжения Труновского муниципального округа баки - аккумуляторы отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 31

| Наименование источника теплоснабжения | Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час | Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,034 | н/д |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 0,042 | н/д |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,05 | н/д |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 0,009 | н/д |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 0,042 | н/д |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 0,17 | н/д |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,007 | н/д |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,005 | н/д |

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 32

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,8 | 0,031 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 3.5 | 0,038 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | - | 0,042 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | - | 0,0085 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 3.5 | 0,038 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3.5 | 0,155 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 0,8 | 0,006 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 0,8 | 0,005 |

На территории Труновского муниципального округа присоединение новых потребителей к централизованному теплоснабжению не планируется. Баланс производительности водоподготовительной установки останется неизменным.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать  в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе  централизованного теплоснабжения  исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного  теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем  теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей Труновского муниципального округа сохранятся на расчетный период (2041 г.).

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов несущественно увеличится на расчетный период.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Труновского муниципального округа, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода (2041 г.) в Труновском муниципальном округе случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период (2041 г.) не планируется.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Труновского муниципального округа отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется. Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода (2041 г.).

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Труновского муниципального округа увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путём включения в неё зон действия, существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии в Труновском муниципальном округе отсутствуют, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии в Труновском муниципальном округе отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусмотрена.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Труновского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах всех населенных пунктов Труновского муниципального округа, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период (2041 г.) не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Труновского муниципального округа

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчётный период (2041 г.).

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии в Труновском муниципальном округе отсутствуют, их ввод не предполагается на расчетный период (2041 г.). Местным видом топлива не предусмотрен. На централизованных источниках в качестве топлива используется природный газ.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Труновского муниципального округа

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Труновского муниципального округа на расчетный период (2041 г.) не требуется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора АО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В. Н.. Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения каждой системы теплоснабжения Труновского муниципального округа приведены в таблице 33.

Таблица 33

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность, Гкал/час | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении), м | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 89 | 378 | 1,36 | 0,55 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | 108 | 1127 | 0,38 | 0,97 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 1,29 | 57 | 2130 | 0,084 | 2,0 |
| Котельная №36-05 СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,44 | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 89 | 644 | 0,889 | 0,44 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 159 | 4464 | 0,39 | 3,76 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,516 | - | 0 | - | - |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных, расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

Объектов перспективной застройки и тепловых нагрузок, не обеспеченных тепловой мощностью, в Труновском муниципальном округе не выявлено.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Труновском муниципальном округе отсутствуют.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке.

Заметных изменений перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой тепловой нагрузке в схеме теплоснабжения Труновского муниципального округа на период до 2041 года не предусматривается.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Потребность в топливе источников тепловой энергии Труновского муниципального округа представлена в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» схемы.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Труновского муниципального округа

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Труновского муниципального округа не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период (2041 г.) предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей не запланирована.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Труновского муниципального округа, отсутствуют. Все насосное оборудование находится в модулях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Актуальные изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не требуются, по причине отсутствия таких сетей.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Труновского муниципального округа функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода (2041 г.) не ожидаются.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На практике отпуск теплоты на отопление регулируется 3 основными методами. При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя. При количественном изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения в Труновском муниципальном округе отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Труновском муниципальном округе отсутствуют. Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Труновском муниципальном округе отсутствуют.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Изменений в топливных балансах источников тепловой энергии, за период, предшествующей актуализации, не происходило. Перспективные топливные балансы согласованы с программой газификации, утв. Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 6.02.2017 г. N 61-р, с изменениями от 9.12.2020 г. №641-р «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы».

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа

В составе Схемы теплоснабжения проведены расчеты по источникам тепловой энергии, расположенных в Труновском муниципальном округе, необходимых для обеспечения нормального функционирования источника тепловой энергии.

Годовой расход топлива определяется по формуле: B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла; Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0 ккал/м3); βк.а- кпд котлоагрегата.

Таблица 34

| Наименование источника теплоснабжения | КПД основного оборудования сущ. / персп. | Годовая выработка тепла, Гкал/год сущ. /персп. | Существующее | Перспек-тивное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход природного газа, тыс. м3 | Расход природного газа, тыс. м3 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 81,56/92 | 1004,89 | 154,6 | 137,66 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 82,3/92 | 838,29 | 128,97 | 114,83 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 67,45/92 | 349,27 | 64,68 | 47,85 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 89,34 | 339,47 | 47,81 | 47,81 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 91,12/92 | 1122,1 | 155,85 | 153,71 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 86,7/92 | 3415,69 | 502,31 | 467,9 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 82/92 | 260,48 | 40,07 | 35,68 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 89,26 | 190,71 | 26,86 | 26,86 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 35

| Наименование источника теплоснабжения | Основное топливо (природный газ), тыс. м3/ год |  | Основное топливо (природный газ), т.у.т. / год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | Перспективное | Существующее | Перспективное |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 154,6 | 137,66 | 177,716 | 158,0980 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 128,97 | 114,83 | 147,7120 | 131,5560 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 64,68 | 47,85 | 73,8560 | 54,2380 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | 47,81 | 47,81 | 54,2380 | 54,2380 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 155,85 | 153,71 | 178,8700 | 176,5620 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 502,31 | 467,9 | 579,3080 | 538,9180 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | 40,07 | 35,68 | 46,1600 | 40,3900 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | 26,86 | 26,86 | 30,0040 | 30,0040 |

*Резервное топливо не предусмотрено.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных Труновского муниципального округа является природный газ. Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ. Местный вид топлива отсутствует. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

10.4. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 36

10.5. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Труновском муниципальном округе

Преобладающим видом топлива котельных является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса

Труновского муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.

11.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч=Мо / L,

где, Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации.

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы:

,

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

(1/час)

где,  - протяженность каждого участка (км).

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5*exp(/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Расчет безотказной работы участков теплотрассы приведён в таблице ниже.

Таблица 37

| Теплосеть источника теплоснабжения | Год ввода в эксплуа-тацию | Срок службы | Средневзвешен - ная частота отказов, 1/(км·год) | Протяжен-ность участка, м | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной теплосети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 1996 | 27 | 0,0012 | 378 | 0,0009132 | 0,03408 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1988 | 35 | 0,0012 | 1127 | 0,0889200 | 0,0326757 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 1991 | 32 | 0,0012 | 2130 | 0,0915876 | 0,033655 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | - | - | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 2006 | 17 | 0,0012 | 644 | 0,00094059 | 0,031724 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 1993 | 30 | 0,0012 | 4464 | 0,0952511 | 0,035002 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | - | - | - | 0 | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | - | - | - | 0 | - | - |

Перспективный расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных Труновского муниципального округа показал отсутствие нарушений в подаче тепловой энергии.

Таблица 38

| Теплосеть источника теплоснабжения | Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10-3 1/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2041 гг. |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | - | - | - | - | - | - |

11.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Данные по отказам тепловой сети отсутствуют.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Таблица 39

| Теплосеть источника теплоснабжения | Вероятность безотказной работы теплотрассы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2041 гг. |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | 0,633 | 0,651 | 0,684 | 0,718 | 0,754 | 0,792 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 0,998 | 1,04 | 1,10 | 1,155 | 1,213 | 1,273 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | 0,556 | 0,583 | 0,612 | 0,643 | 0,675 | 0,709 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | 0,772 | 0,8106 | 0,8513 | 0,893 | 0,938 | 0,985 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 0,772 | 0,8106 | 0,8513 | 0,893 | 0,938 | 0,985 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | - | - | - | - | - | - |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным г2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей,

z4 - число часов ожидания неготовности абонента.

Принимается по среднестатистическим данным r4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

соответствует нормативу.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Так как в Труновском муниципальном округе недоотпуск тепловой энергии за базовый период 2022 год не зафиксирован, приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не планируется.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

П. 207 приказа Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212 допускает, что в состав обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Труновского муниципального округа, в котором численность населения 32,678 тыс. человек и не превышает 100 тыс. человек, допускается не включать книги 1-18. Ниже приводится нормативно-техническое обоснование о проведении оценки надёжности теплоснабжения, с учётом положений Приказа Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212).

Показатели надёжности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2024 год (с учётом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано.

Статистические данные о причинах технологических нарушений в системах теплоснабжения объектов Труновского муниципального округа свидетельствуют об удовлетворительном качестве элементов системы теплоснабжения.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов Труновского муниципального округа, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется. так как указанные мероприятия не предусматриваются по причине технологической нецелесообразности вышеуказанного.

Установка резервного оборудования.

Существующая система теплоснабжения Труновского муниципального округа функционирует в полном объёме, подача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется непрерывно и бесперебойно. В связи с этим не возникает необходимости в приобретении резервного оборудования, которое будет находиться в запасе в период работы основных производственных объектов ЕТО.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация совместной работы нескольких источников на единую тепловую сеть не требуется. Так как в системе теплоснабжения Труновского муниципального округа отсутствует теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ), отсутствует необходимость в проведении реорганизации теплоснабжающего хозяйства. По данным отчётов ЕТО, число аварий не возрастает, крупные отказы отсутствуют.

Резервирование тепловых сетей смежных районов Труновского муниципального округа.

Техническое и сервисное обслуживание теплоснабжающего оборудования осуществляется аттестованным и специализированным персоналом, с соблюдением требуемых режимов, норм, инструкций, с достаточной технической грамотностью персонала и с наличием порядка на производстве, при строительстве, на монтаже и в эксплуатации. ИТ работает на выделенную зону объекта, где соблюдаются требуемые режимы и допустимые параметры. Кроме этого, п. 6.32 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» определяется, что участки надземной прокладки протяжённостью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчётными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С. В этой связи резервирование тепловых сетей смежных районов Труновского муниципального округа не требуется.

Устройство резервных насосных станций.

Устройство резервных насосных станцией не требуется.

Установка баков-аккумуляторов.

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Согласно п. 148 приказа Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее - приказ Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212) оценка надёжности теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надёжность теплоснабжения, не проводится, ввиду отсутствия указанных тепловых сетей с данными показателями.

Оценка надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения не проводится, так как в графиках ограничений и отключений абонентов не введены аварийные режимы. Вместе с тем указанные графики содержат режимы, при которых обеспечивается локализация аварийных ситуаций и предотвращение их развития, недопущение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения. Кроме этого, в системе теплоснабжения Труновского муниципального округа не предусмотрены магистральные водяные тепловые сети. В этой связи и руководствуясь п. 8.2 СП 124.13330.2012, гидравлические аварийные режимы не разрабатываются.

Оценка надёжности теплоснабжения для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия), не проводится, в связи с отсутствием в СЦТ указанной технологической схемы.

ГЛАВА 12.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 40

| Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной №36-02 | - | - | - | - | 1485,63 | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №36-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №36-04 | - | - | - | - | 1323,23 | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №36-06 | - | - | - | 318,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №36-07 | - | - | 5242,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Техническое перевооружение котельной №36-08 | - | 1458,23 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 36-02 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 36-08 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 36-09 Установка умягчителя воды ТS91-08М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кореляционный течеискатель ЛИДЕР-КТМ-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | 1458,23 | 5242,65 | 318,9 | 2808,86 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная Замена подземной прокладки теплострассы от ТК3 до здания ООШ №6 бесканальную прокладку в ППУ изоляции Ф108 L=134 м | - | - | 1185,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 0 | 0 | 1185,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 0 | 0 | 6428,55 | 318,9 | 4267,09 |  |  |  |  |  |  |

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельных, тепловых сетей Труновского муниципального округа, планируются собственные средства ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятий, приведенный в таблице ниже, рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

Таблица 41

| № | Показатель | Года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2041 |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс. р. | 0 | 0 | 6428,55 | 318,9 | 4267,09 | - |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2025 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2026 г. | - | - | - | 6428,55 | 0 | 0 |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2027 г. | - | - | - | - | 318,9 | 0 |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2028-2041 гг. | - | - | - | - | - | 4267,09 |
| 8 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  | 1,96 |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения снижения потребления энергии котельных.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Мероприятия, предусмотренные схемой, инвестируются из собственные средства ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Таблица 42

| Индикаторы | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Т.у.т./ Гкал | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 | 158,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | % | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | м2/Гкал/ год | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | м2/Гкал/ год | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | м2/Гкал/ год | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | м2/Гкал/ год | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | м2/Гкал/ год | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | м2/Гкал/ год | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | м2/Гкал/ год | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | м2/Гкал/ год | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | м2/Гкал/ ч | 71,74 | 71,74 | 71, 74 | 71,74 | 71,74 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | м2/Гкал/ ч | 285,7 | 285,7 | 285,7 | 285,7 | 285,7 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | м2/Гкал/ ч | 692,58 | 692,58 | 692,58 | 692,58 | 692,58 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | м2/Гкал/ ч | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | м2/Гкал/ ч | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | м2/Гкал/ ч | 415,68 | 415,68 | 415,68 | 415,68 | 415,68 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | м2/Гкал/ ч | 26,15 | 26,15 | 26, 15 | 26,15 | 26,15 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | м2/Гкал/ ч | 46,63 | 46,63 | 46, 63 | 46,63 | 46,63 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кВт*ч/ Гкал | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | Лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 46 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | Лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31-45 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | Лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-53 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | Лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36-50 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | Лет | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | Лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-35 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-48 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | Лет | - | - | - | - | - |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | Лет | - | - | - | - | - |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | % | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования, источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-03 "СОШ №3" с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-04 "СОШ №4" с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная №36-05 "СОШ №5" с. Подлесное, ул. Садовая, 18б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №36-06 "Лесная сказка" с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | % | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Котельная №36-07 "Дюймовочка" с. Донское, ул. Садовая, 119 а | % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул.Лермонтова, 137 б | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул.Ленина, 126/1 а | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Труновского муниципального округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Значения индикаторов развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа, остались без изменений. Изменений в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения, не произошло.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Изменений в оценке ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения не последовало.

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Таблица 43

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/час | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,8244 | 3,8244 | 3,8244 | 3,8244 | 3,8244 | 3,8244 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 | 7419,1 |
| Топливо Газ | тыс. м3 /год | 1121, 15 | 1121, 15 | 1121, 15 | 1121, 15 | 1121, 15 | 1121, 15 |
| Сокращение расходов на топливо | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации | % | 97,6 | 97,0 | 93,9 | 90,8 | 89,5 | 87,8 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./Гкал | 3232,8 | 3329,8 | 3429,7 | 3532,6 | 3638,5 | 3747,7 |

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по ЕТО указана в таблице 43 схемы.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изменений в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не проводилось.

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа

В Труновском муниципальном округе расположена теплоснабжающая организация: Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго». В зону действия ЕТО входит Труновский участок (адрес: Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, с. Донское, пер. Степной, 2 А).

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Адрес: 356240, Шпаковский муниципальный округ, г. Михайловск, ул. Ленина, 156. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных №№ 36-02, 36-03, 36-04, 36-05, 36-06, 36-07, 36-08, 36-09, снабжающие тепловой энергией потребителей, входящих в обслуживание Труновского участка.

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

-размер собственного капитала;

-способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения, округа

лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО.

Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2022 годы не зафиксированы.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных №№ 36-02, 36-03, 36-04, 36-05, 36-06, 36-07, 36-08, 36-09, снабжающие тепловой энергией потребителей, входящих в обслуживание Труновского участка.  Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

-подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

-технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 44

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №36-02 | 2027 | 1485,63 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №36-04 | 2030 | 1323,23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №36-06 | 2026 | 318,9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 4 | Техническое перевооружение котельной №36-07 | 2025 | 5242,65 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| 5 | Техническое перевооружение котельной №36-08 | 2024 | 1458,23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 45

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная Замена подземной прокладки теплострассы от ТК3 до здания ООШ №6 бесканальную прокладку в ППУ изоляции Ф108 L=134 м | 2025 | 1185,9 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода (2041 г.) мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений, при разработке и актуализации схемы теплоснабжения не поступало.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений, при разработке и актуализации схемы теплоснабжения не поступало.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Актуализация схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г..

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Реестр измененных мероприятий | Мероприятия, выполненные утвержденной схемой |
| --- | --- |