УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

от 02.07.2025     № 550-п

схема теплоснабжения

ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

САВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО  2041 годы

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы |  |
| --- | --- |
| Основные термины и понятия |  |
| Введение |  |
| Общая часть |  |
| РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| - 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы) |  |
| - 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе |  |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах |  |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Труновскому муниципальному округу |  |
| РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии |  |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии |  |
| - 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе |  |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения |  |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |
| - 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей |  |
| - 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Труновского муниципального округа |  |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Труновского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения |  |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии |  |
| - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных |  |
| - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно |  |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| - 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации |  |
| - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения |  |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |  |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива |  |
| РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) |  |
| 6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |
| 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения |  |
| 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной |  |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей |  |
| РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ |  |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива |  |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии |  |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения |  |
| 8.4. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе |  |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса Труновского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ |  |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе |  |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов |  |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения |  |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения |  |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям |  |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации |  |
| РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ |  |
| 10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) |  |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации |  |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа |  |
| РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ |  |
| РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии |  |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии |  |
| 13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения |  |
| 13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок |  |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Труновского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения |  |
| - 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Труновского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения |  |
| РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |
| РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Труновского муниципального округа Ставропольского края является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями);

- Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29 декабря 2012 г.;

- Генеральный план Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2041 годы.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Труновского муниципального округа тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2041 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап: 2026-2030 годы (ежегодное планирование);

Второй этап: 2031-2035 годы;

Третий этап: 2036-2041 годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

На территории Труновского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года проживает 32 221 человек.

Труновский муниципальный округ расположен в северо-западной части Ставропольского края.

Площадь территории – 1686 тыс. км2.  Плотность населения 17,2 чел./км2 (в среднем по краю – 42,3 чел./км2). Административный центр округа – с. Донское,  располагается в 44 км севернее г. Ставрополя.

Муниципальный округ граничит:

- на севере с Красногвардейским муниципальным округом и Ипатовским городским округом;

- на востоке с Петровским городским округом (самый короткий участок внутренней границы) и Грачевским муниципальным округом;

- на юге со Шпаковским муниципальным округом;

- на западе с Изобильненским городским округом.

Административный центр – село Донское с числом жителей 14 927 чел.. Законом Ставропольского края от 31.01.2020 № 14-кз 6 сельских поселений: Безопасненский сельсовет, Донской сельсовет, Кировский сельсовет, село Новая Кугульта, село Подлесное, Труновский сельсовет, входящие в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ были преобразованы в Труновский муниципальный округ Ставропольского края. На территории Труновского муниципального округа  расположено 15 сельских населенных пунктов.

На территории Труновского муниципального округа расположены 9 источников теплоснабжения:

- Котельная №36-02 (с. Труновское, ул. Ленина, 23 а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-03 (с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б)  система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-04 (с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-05 (с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-06 (с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а),  система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

- Котельная №36-07  (с. Донское, ул. Садовая, 119 а) консервация;

- Котельная №36-08 (с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б) система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-09 (с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а)   система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70;

-Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2

система теплоснабжения – двухтрубная, температурный график 95/70.

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13.330-2020 "Строительная климатология"

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 | -190С |
| 3 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С | 0,5 0С |
| 4 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, oС | 183 сут. |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов  и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие – 5-летние периоды (далее этапы)

Генеральный план Труновского муниципального округа до 2041 года определяет перспективное территориальное развитие округа и его основных структурообразующих элементов.

Проектом генерального плана Труновского муниципального округа предполагается выделение на первую очередь и расчетный срок генерального плана земельных участков под жилую застройку общей площадью 55,02 га.

Учитывая сложившиеся в округе тенденции, будет преобладать индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Площади для жилищного строительства зарезервированы в с. Донском и с. Безопасном.

Таблица 1.1. - Резервирование земель для жилищного строительства в населенных пунктах Труновского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Площадь застройки индивидуальными жилыми домами, га |
| --- | --- |
| с. Донское | 45,56 |
| с. Безопасное | 9,46 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | 55,02 |

Таблица 1.2. – Расчет необходимого объема жилищного строительства в территориальных отделах Труновского муниципального округа

| Территориальное управление | Численность населения 2024 г., чел. | Объем жилищного фонда 2024 г., тыс. м2 | Численность населения 2031 г., чел. | Объем необходимого жилищного фонда к 2031 г., тыс. м2 | Численность населения 2041 г., чел. | Объем необходимого жилищного фонда к 2041 г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в с. Донском | 13492 | 388,9 | 11796 | 353,9 | 10630 | 318,9 |
| в с. Безопасном | 6069 | 121,0 | 5378 | 161,34 | 4872 | 146,2 |
| в с. Новая Кугульта | 637 | 17,8 | 570 | 17,1 | 524 | 15,7 |
| в с. Подлесном | 1548 | 44,9 | 1432 | 43,0 | 1362 | 40,9 |
| в с. Труновском | 5681 | 145,5 | 4925 | 147,8 | 4442 | 133,3 |
| в п. им. Кирова | 2419 | 56,4 | 1738 | 52,1 | 1287 | 38,6 |
| Всего | 29846 | 774,5 | 25839 | 775,2 | 23117 | 693,5 |

На расчетный срок планируется строительство следующих объектов социальной инфраструктуры:

- Таблица 1.3

| № п/п | Назначение объекта |  | Наименование |  | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство плавательного бассейна |  | S – 7403+/- 30 м2 Здание 2 этажа, размер 29х39м, высота 10 м. Размер основной ванны 11х25м. 4 дорожки. Ванна для детей 10х6м. Пропускная способность бассейна 48 человек | с. Донское, ул. Комарова 3в | Первая очередь | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Донское, МКОУ ООШ №6 ул. Пролетарская 93а/1 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Донское, МБОУ Гимназия №7, пер. Донской 38 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки для сдачи ГТО |  | S – 26х12 м | с. Донское, МКУ ДО ДЮСШ ул. Комарова 6а | Первая очередь | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки |  | S – 20х40 м | с. Донское, ул. Ставропольская | Первая очередь (2030) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комбинированной спортивной площадки |  | S – 24х12 м | с. Донское, ул. Юбилейная | Первая очередь (2029) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комбинированной спортивной площадки |  | S – 30х15 м | с. Донское, пер. Тополиный | Первая очередь (2029) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство спортивного ядра |  | 500 мест | с. Безопасное, ул. Ленина 108 | Первая очередь (2029) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Безопасное МКОУ СОШ № 3, ул. Комарова 3а | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство спортивного ядра |  | 500 мест | п. им. Кирова, ул. Молодежная | Первая очередь (2031) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | п. им. Кирова. МКОУ СОШ № 4 ул. Школьная 28 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Новая Кугульта ул. Гагарина 20 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Подлесном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Подлесное ул. Садовая 18а | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство спортивного ядра |  | 500 мест | с. Труновское, ул. Кузнечная 1г | Первая очередь (2027) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Труновское, МКОУ ООШ № 8, ул. Лермонтова 137 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении |  | S – 20х40 м | с. Труновское, МКОУ ООШ № 9, ул. Ленина 130 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  |  | Строительство библиотеки | - | с. Безопасное, в районе ул. Ленина | Первая очередь (2025-2026) | П | Нет |
|  |  |  |  | Строительство библиотеки | - | с. Безопасное, в районе ул. Партизанская и Строительная | Первая очередь (2025-2026) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры |  | Строительство детской музыкальной школы | 150 мест | с. Труновское, ул. Кузнечная, 1 | Первая очередь (2031) | П | Нет |

- В таблице 1.3 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Труновского муниципального округа.

Таблица 1.3

| Наименование потребителей | Этажность | Площадь, м2 | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23а |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание новое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 856,7 | 6 682 |
| - МКОУ СОШ № 2 (здание старое) Труновское, Ленина, дом 11 | - 3 | - 364,9 | 3649 |
| - МКОУ СОШ № 2 (интернат) Труновское, Кузнечная, дом 1б | - 1 | - 444,8 | 1468 |
| - МКОУ СОШ № 2 (спортзал) Труновское, Ленина, дом 11 | - 1 | - 307,3 | 1370 |
| - МКДОУ Д/С № 1 "АИСТ" Труновское, Лермонтова, дом 1 | - 2 | - 1308,7 | 10448,4 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК Труновское, Ленина, дом 17 | - 1 | - 262,5 | 1050 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 503,8 | 3325 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК | - 1 | 327,6 | 1081 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №3 (гараж) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 1 | - 180,4 | 650 |
| - МКОУ СОШ №3 (здание школы) с. Безопасное, Комарова, дом 3а | - 3 | - 5128,3 | 16712 |
| - МКОУ СОШ №3 (начальная школа) Безопасное, Комарова, дом 3а | - 2 | - 1642,5 | 5022,5 |
| - МКДОУ Д/С № 5 "БЕРЁЗКА" с. Безопасное, Красноармейская, дом 132 | - 2 | - 667,5 | 4139 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а |  |  |  |
| - Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №1 ТМО СК | - 2 | - 849,5 | 5562,6 |
| - МКОУ СОШ №1 ТМО СК (школьные мастерские), ул. Ленина | - 1 | - 71,6 | 215 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА" , ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 145,1 | 500,5 |
| - МКДОУ Д/С № 4 "КАЛИНКА", ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 526 | 3894,3 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (административное здание) ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 34,26 | 146,9 |
| - ТУ АТМО СК В С. НОВАЯ КУГУЛЬТА (администрация) , ул. Гагарина, 24 | - 2 | - 127,2 | 398,3 |
| Котельная № 36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18б |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ СОШ №5 (гаражи) ул. Садовая, 18а | - 1 | - 54,6 | 196 |
| - МКОУ СОШ №5 (здание школы) , ул. Садовая, 18а | - 2 | - 1395,2 | 11814 |
| Котельная № 36-06 с. Донское ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |
| - Бюджетные организации: |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №6 с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 4213,4 | 16663 |
| - МКОУ ООШ №6 (пристройка) с. Донское ул. Пролетарская, 93а/1 | - 3 | - 65,8 | 254 |
| - Д/С №30 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" МКДОУ ул. Кооперативная, д. 30 | - 2 | - 1976,8 | 7450 |
| - Остальные потребители: |  |  |  |
| - Ростелеком ПАО (административное здание) ул. Кооперативная, д. 75 | - 3 | - 2570,4 | 8050 |
| - Ростелеком ПАО (гаражи) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 237,5 | 1050 |
| - Ростелеком ПАО (складские здания, энергобазы) ул. Кооперативная, д. 75 | - 1 | - 99,6 | 350 |
| Котельная № 36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119а |  |  |  |
| - Краевой бюджет |  |  |  |
| - МИНИМУЩЕСТВО КРАЯ (нежилые помещения 1-10) с. Донское, Солнечная, дом 11 | - 4 | - 124,7 | 590 |
| - УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС СК (нежилые помещения 3,6,8,20) с. Донское ул. Красное, 32 | - 3 | - 72,7 | 334 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (административные здания) с. Донское, ул. Ленина, 5 | - 3 | - 2775 | 9254,0 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 А | - 1 | - 549,3 | 2225 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) , ул. Ленина, 7А | - 1 | - 23,4 | 80,3 |
| - АДМИНИСТРАЦИЯ ТМО СК (гараж) ул. Ленина, 7А | - 1 | - 47,6 | 197,2 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (главный корпус) пер. Донской, 38 | - 3 | - 10221,4 | 32680 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (мастерские гаражи) пер. Донской, 38 | - 1 | - 378,1 | 1475 |
| - МБОУ ГИМНАЗИЯ №7 (теплица (зооуголок) пер. Донской , 38 | - 1 | - 64,2 | 218,0 |
| - МКДОУ Д/С №21 "ДЮЙМОВОЧКА", ул. Садовая, д. 119 | - 2 | - 1159,3 | 6789 |
| - ДШИ МБУ ТО ТМО, ул. Комарова, 2 | - 2 | - 876,9 | 3644 |
| - ТРУНОВСКОЕ КДО МКУК, ул. Комарова, 3 | - 2 | - 1800 | 9744,2 |
| - ТРУНОВСКАЯ ЦБС МКУК, ул. Красная, 32 | - 3 | - 369,7 | 1700 |
| - МБУ ДО СШ (Основное строение, спортзал А) ул. Комарова, д. 6 а | - 2 | - 1642,3 | 5739 |
| - МБУ ДО СШ (пристройка А1 ) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 1157,2 | 3877 |
| - МБУ ДО СШ (пристройка А2; А4) ул. Комарова, 6а | - 2 | - 183,2 | 607 |
| - МБУ ДО СШ (пристройка А3) ул. Комарова, 6 а | - 1 | - 347,8 | 1948 |
| Население мкд |  |  |  |
| - Население с. Донское ул. Красная, 32 | - 3 | - 1297 |  |
| - Население с. Донское , ул. Солнечная, 11 | - 4 | - 1329 |  |
| Остальные потребители |  |  |  |
| - Головко Артем Сергеевич дог 502 (магазин) Солнечная, дом 2-В-5 | - 1 | - 19,6 | 50,2 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (магазин) ул. Кооперативная, дом 22а | - 2 | - 77 | 489 |
| - Патерикин Петр Алексеевич (пристройка) ул. Кооперативная, дом 22а | - 1 | - 34,3 | 97,76 |
| - Ходосов Василий Алексеевич (магазин) ул. Солнечная, дом 2 п | - 1 | - 58,2 | 221,56 |
| - АО "Россельхозбанк" (административное здание) ул. Ленина, 3 | - 2 | - 192,1 | 741,1 |
| - Плугина Елена Владимировна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/1 | - 1 | - 103,4 | 310 |
| - Книппенберг Елена Николаевна (швейное ателье) ул. Кооперативная, дом 61а | - 1 | - 57,1 | 166 |
| - Микаэлян Грач Вачаганович (магазин) ул. Красная, дом 31 | - 1 | - 95,8 | 268 |
| - ПАО СБЕРБАНК РОССИИ (административное здание) ул. Солнечная, дом 15 | - 4 | - 257,9 | 1187 |
| - Федина Екатерина Александровна ул. Ленина, дом 3 | - 2 | - 76,9 | 269,2 |
| - ЛОМБАРД АЛЕКСАНДРИТ ООО (торговый павильон №9) ул. Солнечная, дом 2-в/9 | - 1 | - 14,8 | 50 |
| - Крашенинникова Л.А. (магазин) ул. Солнечная, дом 2в/6 | - 1 | - 27,8 | 75 |
| - Елисеева Любовь Ивановна (парикмахерская) ул. Солнечная, дом 2В | - 1 | - 15 | 50,1 |
| - Петросян Мила Николаевна (магазин) ул. Солнечная, дом 2В/8 | - 1 | - 15,5 | 50,1 |
| - Малащук Виктор Степанович (магазин) ул. Солнечная, дом 2-В/1 | - 1 | - 15,5 | 50 |
| - Кононенко Светлана Махмутовна (магазин) ул. Кооперативная, дом 22"Б" | - 1 | - 89,2 | 268 |
| - Кушнарева Валентина Викторовна (магазин) ул. Солнечная, дом 2-л | - 1 | - 21,6 | 52 |
| - Петросян Артем Мнацаканович ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 153,3 | 590 |
| - Савостин Николай Николаевич ул. Солнечная, дом 11 | - 4 | - 36,8 | 160 |
| - Алдошина Галина Степановна (торговый павильон) ул. Солнечная, дом 2в/10 | - 1 | - 19,6 | 50,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| - ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ул. Ленина, дом 3 | - 2 |  | 1376 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (административное здание) пр.Дзержинского, дом 3 | - 2 | - 490 | 4117,0 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (гараж) пр.Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 392,4 | 1358 |
| - ТРУНОВСКИЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ (Хозяйственно-бытовое помещение) пр.Дзержинского, дом 3 | - 1 | - 61,1 |  |
| - ЦЗН ТРУНОВСКОГО РАЙОНА ГКУ (гараж) ул. Ленина, дом 7А | - 1 | - 23 | 95 |
| - Краевой кадровый центр ГКУ СЗН СК ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 3 | - 94,2 | 410 |
| - ГУ Ставропольское региональное отделение ФСС РФ (гараж) ул. Ленина, дом 7а | - 1 | - 23,2 | 70,8 |
| - Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Ставрополе (административное здание) ул. 19 Съезда ВЛКСМ, дом 5 | - 1 | - 287,8 | 1061,08 |
| Котельная № 36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137б |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №8 ул. Лермонтова, дом 137 | - 2 | - 1208 | 7981 |
| Котельная № 36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |
| - МКОУ ООШ №9 (библиотека) ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 65,7 | 335,0 |
| - МКОУ ООШ №9, ул. Ленина, дом 130 | - 1 | - 1387,7 | 4573 |

На расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

- с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

- на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 1.4.

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/час | Прирост/убыль тепловой нагрузки Гкал/час | Существующее потребление теплоносителя, м3/час | Прирост/убыль потребления теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 2024 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,505 | 0,0 | 0,0048 | 0,0 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 2024 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,4249 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 2024 | 0,1838 | 0,0 | 0,0043 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1809 | -0,0029 | 0,0042 | -0,0001 |
|  | 2026 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,1809 | 0,0 | 0,0042 | 0,0 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 2024 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,1803 | 0,0 | 0,00068 | 0,0 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 2024 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,5772 | 0,0 | 0,013 | 0,0 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2024 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2025 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2026 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2027 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2028 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2029 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 1,6755 | 0,0 | 0,126 | 0,0 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 2024 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,125 | 0,0 | 0,0032 | 0,0 |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 2024 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,0885 | 0,0 | 0,0016 | 0,0 |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 2024 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2027 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2028 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2029 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2030-2035 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |
|  | 2036-2041 | 0,067 | 0,0 | 0,00062 | 0,0 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Объекты, расположенные в производственных зонах Труновского муниципального округа и охваченные централизованным теплоснабжением от действующих котельных, отсутствуют.

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных на территориях предприятий.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника

тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и

по Труновскому муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № п/п | Наименование источника централизованного теплоснабжения | Теплоплотность зоны действия источника тепла, Гкал/час /га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2041 |
| Зона действия каждого источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 7 | Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный элемент территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Труновское | 3,502 | 3,502 | 3,502 | 3,502 | 3,502 | 3,502 | 3,502 |
| 2 | с. Безопасное | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | с. Н. Кугульта | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | с. Подлесное | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | с. Донское | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Зона действия по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труновский МО | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 |
| Зона действия по эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 | 30,303 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время производство, передача и потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения Труновского муниципального округа для многоэтажной, малоэтажной жилой застройки, а также для общественных и административных зданий в основном предусмотрено от автономных, индивидуальных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми бытовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение с подачей тепловой энергии от отдельно стоящих котельных по водяным тепловым сетям осуществляется от 8-ми котельных.

Таблица 2.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 0,56 | КСВ-0,56 | 2 | 1,12 | Природный газ |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 0,542 | Ква-0,63Гн | 2 | 1,084 | Природный газ |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,462 | Универсал-6 | 2 | 0,924 | Природный газ |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,215 | КВа-0,25 | 2 | 0,43 | Природный газ |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 0,542 | КВа-0,63 | 2 | 1,084 | Природный газ |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2,5 | КСВ-2,9 | 3 | 7,5 | Природный газ |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,069 | КВЖ-80ГН | 2 | 0,138 | Природный газ |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,129 | Ква-0,15 | 2 | 0,258 | Природный газ |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 «Производственная база» с.Донское, пер. Степной, 2 | 0,01376 | Дон-16 | 3 | 0,04128 | Природный газ |

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии Труновского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 774,5 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 15,49 Гкал/час.

- Зоны индивидуального теплоснабжения включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения и отапливаемые собственными источниками тепла, работающими на газообразном или твердом топливе. Кроме того, в зоны индивидуального теплоснабжения включены многоквартирные жилые дома с собственными источниками теплоснабжения, например, с индивидуальными газовыми котлами в каждой квартире.

В соответствии с генеральным планом округа планируется развитие новых территории с индивидуальным отоплением в с. Донское 45,56 га и с. Безопасное 9,46 га.

В связи с этим тепловая нагрузка увеличится на 9,08 Гкал/час и составит 24,57 Гкал/час.

- 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2. - Балансы тепловой мощности  Труновского муниципального округа

| Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,688 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,4918 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| отопление и вентиляция | 0,4918 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +1,1189 | +0,5769 | +0,5769 | +0,5769 | +0,5769 | +0,5769 | +0,5769 | +0,1449 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5589 | 0,5589 | 0,5589 | 0,5589 | 0,5589 | 0,5589 | 0,5589 | 0,3429 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,344 |

| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери в тепловых сетях | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 |
| отопление и вентиляция | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 | 0,4229 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 | +0,6543 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 | 0,5412 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,344 | 0,344 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0024 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1814 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 |
| отопление и вентиляция | 0,1814 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 | 0,1795 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,7391 | +0,742 | +0,742 | +0,742 | +0,742 | +0,742 | +0,162 | +0,162 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4609 | 0,4609 | 0,4609 | 0,4609 | 0,4609 | 0,4609 | 0,1709 | 0,1709 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,1469 | 0,1469 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 |
| отопление и вентиляция | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 | 0,1772 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 | 0,00068 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 | +0,2482 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 | 0,2135 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 |
| отопление и вентиляция | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 | 0,5712 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 | +0,5066 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 | 0,5418 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3,44 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 |
| отопление и вентиляция | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 | 1,6388 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +5,8175 | +5,8175 | +5,8175 | +5,8175 | +5,8175 | +5,8175 | +5,8175 | +1,7575 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 4,993 | 1,713 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,72 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 |
| отопление и вентиляция | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 | 0,1229 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,011 | +0,011 | +0,011 | +0,011 | +0,011 | +0,011 | +0,011 | +0,011 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 |
| отопление и вентиляция | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 | 0,0847 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери теплоносителя, м3/час | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной тепловой нагрузке) | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 | +0,1693 |
| Аварийный резерв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 | 0,1288 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 | 0,0885 |

2.4.  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

На территории Труновского муниципального округа отсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения определяется для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведена в главе 7 тома «Обосновывающие материалы».

В таблице 2.4.  представлены радиусы эффективного теплоснабжения

источников тепловой энергии

Таблица 2.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 0,55 | 1,36 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 0,97 | 0,38 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 2,0 | 0,084 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | - | - |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 0,44 | 0,889 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3,76 | 0,39 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | - | - |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | - | - |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее по тексту ВПУ) котельных Труновского МО и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для подпитки тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

- Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

- Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:

Vот=qот*Qот ,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина , qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот  - максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;

Vт.с.=Vi*Li ,

где

Vi  - удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участка i-го диаметра, м

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:

Vподп.=0,0025*(Vот + Vт.с) +GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 3.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Фактическое кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) | Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.) расчетное | Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3 (Vот.) | Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3 Vт.с | Объем воды на ГВС, м3 /год | Подпитка воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 21 | 27,88 | 9,85 | 3,46 | 0,0 | 14,57 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 19 | 38,98 | 8,29 | 10,32 | 0,0 | 20,37 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 19 | 48,35 | 3,58 | 19,50 | 0,0 | 25,27 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 3 | 9,01 | 3,52 | 0,78 | 0,0 | 4,71 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 57 | 35,95 | 11,26 | 5,90 | 0,0 | 18,79 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 553 | 154,05 | 32,67 | 40,87 | 0,0 | 80,51 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 14 | 5,91 | 2,44 | 0,38 | 0,0 | 3,09 |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 7,0 | 4,63 | 1,73 | 0,48 | 0,0 | 2,42 |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | - | 2,74 | 1,31 | 0,00 | 0,0 | 1,43 |

Таблица 3.2. - Перспективные балансы производительности ВПУ котельных Труновского муниципального округа

| Показатель | Ед. изм | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |  | 2036-2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0033 |  |  | 0,0033 | 0,0033 |  |  | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |  | 0,0033 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0063 |  |  | 0,0063 | 0,0063 |  |  | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |  | 0,0063 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,19 |  |  | 1,19 | 1,19 |  |  | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  | 1,19 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 99,48 |  |  | 99,48 | 99,48 |  |  | 99,48 | 99,48 | 99,48 | 99,48 |  | 99,48 |  |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0046 |  |  | 0,0046 | 0,0046 |  |  | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |  | 0,0046 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0089 |  |  | 0,0089 | 0,0089 |  |  | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 | 0,0089 |  | 0,0089 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,99 |  |  | 1,99 | 1,99 |  |  | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 99,6 |  |  | 99,6 | 99,6 |  |  | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  | 99,6 |  |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0043 |  |  | 0,0042 | 0,0042 |  |  | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |  | 0,0042 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,011 |  |  | 0,011 | 0,011 |  |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  | 0,011 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,189 |  |  | 1,189 | 1,189 |  |  | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |  | 1,189 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 99,1 |  |  | 99,1 | 99,1 |  |  | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |  | 99,1 |  |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 0,006 | 0,006 |  |  | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 |
| Срок службы | лет |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  | 0,001 | 0,001 |  |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,0009 | 0,0009 |  |  | 0,0009 | 0,0009 |  | 0,0009 | 0,0009 |  | 0,0009 |  | 0,0009 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | +0,0031 | +0,0031 |  |  | +0,0031 | +0,0031 |  | +0,0031 | +0,0031 |  | +0,0031 |  | +0,0031 |
| Доля резерва/дефицита | % |  | +62 | +62 |  |  | +62 | +62 |  | +62 | +62 |  | +62 |  | +62 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 |  |  | 0,013 | 0,013 |  |  | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |  | 0,013 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 |  |  | 0,008 | 0,008 |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  | 0,008 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,987 |  |  | 1,987 | 1,987 |  |  | 1,987 | 1,987 | 1,987 | 1,987 |  | 1,987 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 99,35 |  |  | 99,35 | 99,35 |  |  | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,35 |  | 99,35 |  |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,14 |  |  | 0,14 | 0,14 |  |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,035 |  |  | 0,035 | 0,035 |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |  | 0,035 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,36 |  |  | 2,36 | 2,36 |  |  | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |  | 2,36 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 94,4 |  |  | 94,4 | 94,4 |  |  | 94,4 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |  | 94,4 |  |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | ВПУ отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  |
| Срок службы | лет | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0016 |  |  | 0,0016 | 0,0016 |  |  | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |  | 0,0016 |  |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 |  |  | 0,001 | 0,001 |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,998 |  |  | 1,998 | 1,998 |  |  | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |  | 1,998 |  |
| Доля резерва/дефицита | % | 99,9 |  |  | 99,9 | 99,9 |  |  | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 |  |

- 3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных

- установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных

- режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2020 «Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве  2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 3.3

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, м3/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 "ЦРБ" с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,2 | 0,0033 | 0,0033 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б, | 1,2 | 0,0046 | 0,0046 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 1,2 | 0,0058 | 0,0058 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,006 | 0,0011 | 0,0011 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,2 | 0,0043 | 0,0043 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 2,5 | 0,0183 | 0,0183 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | - | 0,0007 | 0,0007 |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 2,4 | 0,0006 | 0,0006 |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | - | 0,0003 | 0,0003 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения Труновского муниципального округа

В Труновском муниципальном округе планируется 3 варианта развития:

Вариант 1

Техническое перевооружение котельных с высоким износом оборудования.

Вариант 2

Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы)

Вариант 3

Ликвидация котельных и перевод абонентов на индивидуальное теплоснабжение.

При рассмотрении трех сценариев развития централизованных систем теплоснабжения Труновского муниципального округа, наиболее приоритетным является первый вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Труновского муниципального округа

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения сельского поселения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

Развитие системы теплоснабжения Труновского МО включает в себя мероприятия по проведению диагностики технического состояния трубопроводов и теплоизоляции тепловых сетей.

Фактическую необходимость реконструкции участков тепловой сети и их очередность необходимо определить по результатам проведения диагностики технического состояния трубопроводов тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ                 И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Настоящей схемой теплоснабжения мероприятия по строительству источников теплоснабжения, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не запланированы.

Для обеспечения потребностей в тепловой энергии предполагается установка индивидуальных газовых источников теплоснабжения.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах их действия, настоящей Схемой не предполагается.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 5.1

| № | Наименование | Основные мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной №36-02 «ЦРБ» с. Труновское ул. Ленина | Замена существующих котлов КСВ-0,56 в количестве 2 шт на котлы КВа 0,4- 2 шт | Обеспечение надежного, качественного и энергоэффективного производства услуг теплоснабжения Замена изношенного оборудования, обеспечение снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, а так же, обеспечение надежности при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 2 | Техническое перевооружение котельной №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5а | Замена существующих котлов Универсал-6 в количестве 2 шт на котлы КВа-0,2 - 2 шт |  |
| 3 | Техническое перевооружение котельной №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30а | Замена существующих котлов КВа-0,63 в количестве 2 шт на котлы КВа-0,63 - 2 шт |  |
| 4 | Техническое перевооружение котельной№36-07 с. Донское, ул. Садовая, 19 а | Замена существующих котлов КСВ-2,9 в количестве 3 шт на котлы КВа-2,0 - 2 шт |  |

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки      электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии не работают в комбинированном режиме.

- 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников

- тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,

- в случае если продление срока службы технически невозможно

- или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, настоящей Схемой не предполагаются.

- 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих

- и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки

- электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,

- либо по выводу их из эксплуатации

- Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии

- для каждого источника тепловой энергии или группы источников

- в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,

- и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 5.1. - Температурный график

| Наименование источника теплоты | Схема присоединения нагрузки ГВС | Расчетная температура наружного воздуха, ºС | Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС | Температурный график, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | отсутствует | -19 | +18 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 5.2.

Таблица 5.2. - График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Тепловая нагрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 44 | 37 | 24 |
| 7 | 46 | 39 | 27 |
| 6 | 48 | 40 | 30 |
| 5 | 50 | 42 | 33 |
| 4 | 52 | 43 | 36 |
| 3 | 54 | 44 | 39 |
| 2 | 56 | 45 | 42 |
| 1 | 58 | 46 | 45 |
| 0 | 60 | 47 | 48 |
| -1 | 62 | 49 | 51 |
| -2 | 64 | 51 | 54 |
| -3 | 66 | 52 | 57 |
| -4 | 68 | 53 | 60 |
| -5 | 70 | 54 | 63 |
| -6 | 72 | 56 | 65 |
| -7 | 74 | 57 | 68 |
| -8 | 75 | 58 | 70 |
| -9 | 77 | 59 | 72 |
| -10 | 79 | 60 | 75 |
| -11 | 81 | 61 | 78 |
| -12 | 83 | 62 | 81 |
| -13 | 84 | 64 | 82 |
| -14 | 86 | 65 | 86 |
| -15 | 88 | 66 | 89 |
| -16 | 90 | 67 | 92 |
| -17 | 92 | 68 | 95 |
| -18 | 93 | 69 | 97 |
| -19 | 95 | 70 | 100 |

- 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется до 2041 года.

Таблица 5.3. - Производительность котельных Труновского муниципального округа

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час. | Год ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 0,688 | 0,505 | 2036-2041 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | 1,084 | 0,4249 | - |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,924 | 0,344 | 0,1809 | 2030-2035 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,43 | 0,43 | 0,1803 | - |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 1,084 | 0,5772 | 2029 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 3,44 | 1,6755 | 2036-2041 |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,138 | 0,125 | - |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,258 | 0,258 | 0,0885 | - |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 0,04128 | 0,04128 | 0,067 | - |

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и  (или) модернизации тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Труновского муниципального округа расположена две котельные, на которых наблюдается резерв мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все новое строительство планируется подключить к индивидуальному теплоснабжению.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,

при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе

за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы

или ликвидации котельной

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)

модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности безопасности теплоснабжения потребителей

Таблица 6.1.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Труновского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы

горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Труновского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива

Все котельные Труновского МО работают на природном газе. Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

Таблица 8.1.- Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тонн условного топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | Природный газ | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 173,49 | 148,48 |
| 2 | Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | Природный газ | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 119,85 |
| 3 | Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | Природный газ | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 66,89 | 66,89 |
| 4 | Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | Природный газ | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 | 48,15 |
| 5 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | Природный газ | 148,58 | 148,58 | 148,58 | 148,58 | 148,58 | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
| 6 | Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Природный газ | 564,35 | 564,35 | 564,35 | 564,35 | 564,35 | 564,35 | 564,35 | 493,5 |
| 7 | Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Природный газ | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 | 41,86 |
| 8 | Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | Природный газ | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
| 9 | Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | Природный газ | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |

Таблица 8.2.-Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс.м3/т натурального топлива.

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1037,6 | 153,471 | 153,471 | 153,471 | 153,471 | 153,471 | 153,471 | 153,471 | 131,4 |
| 2 | Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 690,8 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 | 98,162 |
| 3 | Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 459,8 | 68,538 | 68,538 | 68,538 | 68,538 | 68,538 | 68,538 | 63,26 | 59,2 |
| 4 | Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 287,5 | 42,549 | 42,549 | 42,549 | 42,549 | 42,549 | 42,549 | 42,549 | 42,549 |
| 5 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1144,7 | 144,584 | 144,584 | 144,584 | 144,584 | 144,584 | 132,6 | 132,6 | 132,6 |
| 6 | Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 3341,3 | 497,615 | 497,615 | 497,615 | 497,615 | 497,615 | 497,615 | 497,615 | 436,7 |
| 7 | Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 221,6 | 37,611 | 37,611 | 37,611 | 37,611 | 37,611 | 37,611 | 37,611 | 37,611 |
| 8 | Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 185,7 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 | 24,809 |
| 9 | Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 119,0 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,

включая местные виды топлива, а также используемые

возобновляемые источники энергии

Таблица 8.3.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | Природный газ | Природный газ |

Возобновляемые источники тепловой энергии на территории Труновского муниципального округа не используются.

8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания

топлива, используемые для производства тепловой энергии

по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.4.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Доля, % | Низшая теплота сгорания топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/м3 | Ккал/м3 |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-08 "СШ №2" с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-09 "СОШ №9" с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |
| Котельная №36-20 | Природный газ | 100 | 33,09 | 7903,1 |

8.4. Преобладающий в Труновском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе

В Труновском муниципальном округе в котельных используется природный газ.

8.5. Приоритетное направление развития топливного

баланса Труновского муниципального округа

Приоритетное развитие топливного баланса в Труновского МО не предусматривает изменения вида топлива, используемого на источниках тепловой энергии.

Анализ поставки газообразного топлива на источники тепловой энергии в период зимних месяцев 2023-2024 г.г. не выявил нарушений или сбоев в поставках топлива. Информация о нарушениях в работе газотранспортной системы или в работе магистральных газовых сетей отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,

техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной №36-02 |  |  |  |  |  |  | 14065,3 |
| Техническое перевооружение котельной №36-04 |  |  |  |  |  | 11603,8 |  |
| Техническое перевооружение котельной №36-06 |  |  |  |  | 13 613,2 |  |  |
| Техническое перевооружение котельной №36-07 |  |  |  |  |  |  | 47500,0 |

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Таблица 9.1.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение

и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Таблица 9.2.

| Наименование | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |  |  |

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Труновского муниципального округа система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Таблица 9.3.- Показатели экономического эффекта реализации мероприятий схемы теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ПОСЛЕ |
| Котельная №36-02 |  |  |  |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 153,471 | 131,4 |
| Котельная №36-04 |  |  |  |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 63,26 | 59,2 |
| Котельная №36-06 |  |  |  |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 144,584 | 132,6 |
| Котельная №36-07 |  |  |  |
| 2 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | 497,615 | 436,7 |

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый

период актуализации

На  территории Труновского муниципального округа производились следующие виды работ:

-Техническое перевооружение котельной №36-03 в 2023 году.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО-1) в зоне действия СТ-1 и СТ-9 присвоен Шпаковскому филиалу ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г.     № 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 10.1. - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

| Наименование источников в системе теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения на обслуживании теплоснабжающей организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | котельная/тепловая сеть | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | котельная/тепловая сеть | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | котельная/тепловая сеть | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | котельная/- | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | котельная/тепловая сеть | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | котельная/тепловая сеть | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | котельная/- | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | котельная/- | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | котельная/- | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии

с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус

единой теплоснабжающей организации

Статус ЕТО присвоен Шпаковскому филиалу ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации…», так как указанные организации владеют в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус ЕТО, указаны в таблице 10.2.

Таблица 10.2. - Критерии определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в Труновском МО

| Код зоны деятельн. | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наим-е источника тепловой энергии | Рабочая (располаг.) тепловая мощность, Гкал/ч | Наим-е организации | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наим-е организации | Протяженностьтепловых сетей на балансе ЕТО, м. | Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается другое законное основание) | Размер собств. капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| СТ-1 | Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 378 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-2 | Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1127 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-3 | Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,924 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2130 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-4 | Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,43 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,0 | - | - | - | - | - |
| СТ-5 | Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 644 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-6 | Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 4464 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-7 | Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,0 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-8 | Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,258 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,0 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |
| СТ-9 | Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 0,04128 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 0,0 | Владеет на праве аренды | - | - | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Пункт 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012г. № 808 |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок на присвоение статуса ЕТО в зонах действия котельных СТ-1 и СТ-9 не поступало.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Труновского муниципального округа

Таблица 10.3.

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность, Гкал /час | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, м |  | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС |  |
| Котельная №36-02 с. Труновское, ул. Ленина, 23 а | 1,12 | 378 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-03 с. Безопасное, ул. Красноармейская, 103 б | 1,084 | 1127 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-04 с. Н. Кугульта, ул. Гагарина, 5А | 0,924 | 2130 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-05 с. Подлесное, ул. Садовая, 18 б | 0,43 | 0,0 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-06 с. Донское, ул. Кооперативная, 30 а | 1,084 | 644 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-07 с. Донское, ул. Садовая, 119 а | 7,5 | 4464 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-08 с. Труновское, ул. Лермонтова, 137 б | 0,138 | 0,0 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-09 с. Труновское, ул. Ленина, 126/1а | 0,258 | 0,0 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Котельная №36-20 «Производственная база» с. Донское, пер. Степной, 2 | 0,04128 | 0,0 | 0,0 | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории Труновского муниципального округа расположены девять источников теплоснабжения, на которых наблюдается резерв мощности. В связи с этим распределение тепловой энергии является не актуальным.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей  в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории Труновского муниципального округа на момент разработки схемы теплоснабжения  бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ

И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения

топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение потребителей Труновского муниципального округа осуществляется сетевым природным газом через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых дочерними предприятиями АО «Газпром» - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В систему газоснабжения края входят:

-10 магистральных газопроводов;

-48 газораспределительных станций;

-98 562,4 км газораспределительных сетей;

-3 899 газорегуляторных и шкафных распределительных пунктов.

Газификация новых  населенных пунктов Труновского муниципального округа не запланировано.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Котельные Труновского муниципального округа работают на природном газе. Проблемы организации газоснабжения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии

и систем теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии в Труновском муниципальном округе отсутствует.

13.5. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Труновского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

- В Схеме водоснабжения и водоотведения предусмотрены решения по развитию системы водоснабжения Труновского МО, в том числе в части, относящейся к системам теплоснабжения, а именно:

- − реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения.

- Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения потребителей округа, в том числе и источников тепловой энергии.

- 13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Труновского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке «Схемы водоснабжения и водоотведения» Труновского муниципального округа Ставропольского края» в части, относящейся к развитию системы теплоснабжения, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Таблица 14.1. - Индикаторы развития систем теплоснабжения Труновского муниципального округа

| № | Показатель |  |  | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  | Ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | Котельная №36-02 |  | кг.у.т./ Гкал | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
|  |  | Котельная №36-03 |  |  | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
|  |  | Котельная №36-04 |  |  | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 176,2 |
|  |  | Котельная №36-05 |  |  | 167,49 | 167,49 | 167,49 | 167,49 | 167,49 | 167,49 | 167,49 | 167,49 |
|  |  | Котельная №36-06 |  |  | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
|  |  | Котельная №36-07 |  |  | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 | 168,9 |
|  |  | Котельная №36-08 |  |  | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 188,9 |
|  |  | Котельная №36-09 |  |  | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |
|  |  | Котельная №36-20 |  |  | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Котельная №36-02 | Гкал/м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  |  |  | Котельная №36-03 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  | Котельная №36-04 |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  |  |  | Котельная №36-05 |  | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  |  |  | Котельная №36-06 |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  |  |  | Котельная №36-07 |  | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  |  | Котельная №36-08 |  | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  |  |  | Котельная №36-09 |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  |  | Котельная №36-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  | % | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 63,1 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  | Котельная №36-02 | м2/Гкал/ч | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 | 256,04 |
|  |  |  | Котельная №36-03 |  | 485,67 | 485,67 | 485,67 | 485,67 | 485,67 | 485,67 | 485,67 | 485,67 |
|  |  |  | Котельная №36-04 |  | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 | 2725,37 |
|  |  |  | Котельная №36-05 |  | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 | 51,58 |
|  |  |  | Котельная №36-06 |  | 252,46 | 252,46 | 252,46 | 252,46 | 252,46 | 252,46 | 252,46 | 252,46 |
|  |  |  | Котельная №36-07 |  | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 714,75 | 714,75 |
|  |  |  | Котельная №36-08 |  | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 32,80 |
|  |  |  | Котельная №36-09 |  | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 |
|  |  |  | Котельная №36-20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  | % | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  | лет | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) |  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ЦСТ Труновского МО направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения по доступному потребителю цене.

Таблица 15.1.

| Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 3930,12 | 3890,41 | 3955,18 | 3986,18 | 4253,17 | 4508,36 | 4778,86-6033,2 | 6395,2-8313,76 |
| Индекс роста |  | -1,01 | +1,66 | +0,78 | +6,7 | +6,0 | +6,0 | +6,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение удельных затрат (постоянных и переменных издержек) на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина снижения тарифа за счёт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов с учётом понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого экономического эффекта должна остаться у инвестора) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов с НДС | 3930,12 | 3890,41 | 3955,18 | 3986,18 | 4253,17 | 4508,36 | 4778,86-6033,2 | 6395,2-8313,76 |